АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2015											     № 879

Об утверждении «Схемы водоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 года до 2029 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Колпашевское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Схему водоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 года до 2029 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения без приложения и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Устюгова Е.В.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                          А.А. Черников

Е.В. Устюгов

5 63 33

Приложение к постановлению администрации Колпашевского городского поселения от 02.09.2015 № 879 Схема водоснабжения МО «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 до 2029 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Воронов Ю.П. Исполнительный директор ООО «Корпус» Куприянов Л.А. Главный инженер проекта Ромашов Г.А. Ведущий специалист проекта Гулло А.С. Ведущий специалист проекта Дерид М.П. Ведущий специалист проекта Ерёменко В.В. Ведущий специалист проекта Квасова И.В. г. Новосибирск, 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	2

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения	2

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	2

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	2

1.3 Технологические зоны водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	2

1.4 Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения муниципального образования	2

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	2

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения	2

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	2

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	2

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения	2

3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	2

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды	2

3.2 Территориальный баланс подачи воды по централизованным сетям водоснабжения	2

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	2

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	2

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	2

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения	2

3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом сценариев развития муниципального образования	2

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	2

3.9 Ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды	2

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	2

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	2

3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	2

3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	2

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	2

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	2

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	2

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	2

4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения	2

4.6 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	2

4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	2

4.8 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	2

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

5.1 Влияние на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	2

5.2 Сведения, о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	2

6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	2

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	2

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	2

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	2

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов	2

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	2

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	2

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	2

Список приложений

Приложение №1. Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения села Тогур.

Техническое задание

на выполнение  работ по разработке схемы водоснабжения

МО «Колпашевское городское поселение»

на период с 2014 до 2029 г.

| 1. Общие данные |
| --- |
| 1.1 | Наименование объектов, включаемых в схему водоснабжения | Системы водоснабжения МО «Колпашевского городского поселения)» на период с 2014 до 2029 г. включая все существующие и проектируемые источники водоснабжения и водоотведения. |
| 1.2 | Основание для разработки схем водоснабжения | Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение" |
| 1.3 | Цель работы | Разработка схемы водоснабжения МО «Колпашевское городское поселения» на период с 2014 до 2029 года |
| 1.4 | Содержание работы | 1. технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения; 2. направления развития централизованных систем водоснабжения; 3. баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; 4. предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 5. экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 6. оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; 7. целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 8. перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 9. существующее положение в сфере водоотведения поселения; 10. балансы сточных вод в системе водоотведения; 11. прогноз объема сточных вод; 12. предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения; 13. экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; 14. оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения; 15. целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; 16. перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 1.5 | Срок выполнения работы | 90 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 2. | Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы водоснабжения и водоотведения |
| 2.1. | Раздел 1."Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения" | Должен содержать: а) описание системы и структуры водоснабжения Колпашевского городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны; б) описание территории Колпашевского городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения; в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; - описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; - описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; - описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). |
| 2.2. | Раздел 2. "Направления развития централизованных систем водоснабжения" содержит | Должен содержать: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений. 3. Раздел "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды" содержит: а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Колпашевского городского поселения (пожаротушение, полив и др.); г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения; ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. |
| 2.3. | Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит | Должен содержать: а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам; б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование; ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.. |
| 2.4. | Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" | Должен содержать сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). |
| 2.5. | Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" | Должен содержать: а) оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; б) оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. |
| 2.6. | Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" | Должен содержать: а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; в) показатели качества обслуживания абонентов; г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2.7. | Раздел 8"Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" | Должен содержать: перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 3. Прочие условия |  | При разработке «Схемы водоснабжения» и отдельных ее разделов подрядчик обязан руководствоваться следующими документами: -Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», -Постановление правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; -документы территориального планирования городского округа; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями; - СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - Закон РФ от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне»; - Указ президента РФ от 30.11.1995г. №123(п.42); - Федеральный закон от 26.12.1995 №209-ФЗ «О геодезии и картографии»; - иных действующих нормативных документов в области водоотведения |
| 3.1. | Исходные данные | Количество источников централизованного водоснабжения: 7 шт. Количество водонапорных башен: 4 шт. Количество насосных очистных станций по подготовке воды, шт - 3 Протяжённость холодного/горячего водоснабжения, км - 83,17/10,5 (соответственно) Количество абонентских вводов, 9356 шт., в том числе: а. абонентские вводы жилищных объектов - 8715 б. абонентские вводы общественных объектов - 491 в. абонентские вводы производственных объектов - 150 Количество и характеристики объектов системы водоснабжения и горячего водоснабжения Колпашевского городского поселения подлежат уточнению в процессе сбора исходной информации. Исполнитель самостоятельно запрашивает и получает необходимые для разработки исходные данные у администрации Колпашевского городского поселения, водоснабжающих организаций по холодной и горячей воде, и организаций занимающихся водоотведением, действующих на территории Колпашевского городского поселения и иных организаций. |
| 3.2. | Технический контроль выполнения работ | Заказчик осуществляет приемку Работ с оформлением актов сдачи-приема выполненных Работ, с привлечением при необходимости независимого эксперта. |
| 3.3. | Согласование проекта Схемы водоснабжения. | Разработчик Схемы водоснабжения самостоятельно, за счет собственных средств, осуществляет согласование проекта Схемы водоснабжения с водоснабжающими организациями и организациями занимающимися водоотведением, администрацией Колпашевского городского поселения и др. при необходимости. |
| 3.4. | Состав передаваемой Заказчику документации | Исполнитель передает Заказчику: 1. «Схему водоснабжения МО «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 до 2029 года» в количестве 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в форматах Word и PDF. Графические материалы передаются также в формате DWG. 2. Копии всех первичных документов и исходных данных, использованных при разработке схемы водоснабжения Колпашевского городского поселения - в количестве 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в исходном формате. |
| 3.5 | Гарантийный срок | Подрядчик устраняет дефекты по выполненным работам, выявленные после приемки работ в течении гарантированного срока, равного 1 (одному) году. Течение гарантированного срока начинается с момента приемки Заказчиком результата работ и его утверждения. |

# Введение

Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его строительной деятельностью, определённой генеральным планом.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения Муниципального образования «Колпашевское городское поселение» Колпашевского района Томской области является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения, а также:

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план от 2011 г.;

Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» административно входит в состав Колпашевского муниципального района Томской области, расположенного в географическом центре Томской области.

Муниципальное образование  «Колпашевское городское поселение»  образовано  1 января 2006 года на основании Закона Томской области от 10.09.2004 г. №195-ОЗ

«О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района».

Колпашевское городское поселение, имеет общие границы со всеми поселениями Колпашевского района - на севере оно граничит с Национальным, Иванкинским, Копыловским, Дальненским, на востоке и юго-востоке – с Новосёловским и Саровским поселениями, на западе граница поселения почти на всем своем протяжении проходит по реке Обь, которая отделяет его от Чажемтовского, Новогоренского и Инкинского поселения.

Общая площадь территории поселения составляет 90,9 тыс. га (5% от площади района) численность населения – 31,8 тыс. чел. на 01.01.2011 г. (77%).

Административный центр поселения – город Колпашево, который является также и административным центром района. В городе Колпашево концентрируются все основные административные, трудовые и финансовые ресурсы района.

Помимо этого в поселение входят еще село Тогур, деревня Север и деревня Волково.

Колпашевский район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, находится в неблагоприятной климатической зоне и весьма неудобен в коммуникационном отношении.

Территория поселения располагается в междуречье реки Обь и её притока – реки Кеть. В пределах Колпашевского района на реке Обь нет мостового перехода, что значительно затрудняет связь поселения с  левобережной частью Томской области, где проходят  основные транспортные пути.

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиацией, циркуляцией атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.

На рассматриваемой территории годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 87 ккал/см2 (3645 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха. Косвенно о характере поступления солнечной радиации можно судить по продолжительности солнечного сияния.

Гидрографическая сеть территории развита достаточно широко и представлена реками Обь, Кеть, Чая, многочисленными протоками и рядом озер.

Реку Обь можно отнести к крупнейшим рекам нашей страны. При площади водосбора в 486 000 км2 (по г/п Колпашево) среднегодовой расход воды (после его трансформации, связанной с вводом в эксплуатацию Новосибирской ГЭС) составляет 3537 м3/с, что соответствует годовому объему стока в 111,5 км3. Ниже г. Колпашево в Обь впадают правобережный приток – р. Кеть и левобережный – р. Чая, увеличивающие среднегодовой расход воды в Оби еще на 560 м3/с и 80 м3/с соответственно.

Демографическая ситуация

Около 20 лет в Колпашевском районе наблюдается процесс депопуляции – смертность превышает рождаемость. В последние годы абсолютные показатели естественной убыли снижаются за счет уменьшения смертности Сложная экономико-социальная ситуация вызывает постоянный миграционный отток населения. Происходит неуклонный процесс старения населения – уменьшается доля детей, и увеличивается доля пенсионеров при практически постоянной доле лиц трудоспособного возраста.

Общая численность населения поселения на 1 января 2014 года составила 30,512 тыс. человек, это самое большое по численности жителей поселение района. При этом 75,6 % жителей поселения проживает в г. Колпашево, 24,4 % - в сельских населённых пунктах.

Динамика численности населения представлена в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Динамика численности населения в Колпашевском городском

поселении, 2011-2014 гг. (на начало года), человек

| Муниципальное образование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево | 24046 | 23499 | 23188 | 23073 |
| Сельские населенные пункты | 7865 | 7689 | 7559 | 7439 |
| Колпашевское городское поселение | 31911 | 31188 | 30747 | 30512 |

Рисунок 1. Динамика численности населения Колпашевского городского

поселения, 2011-2014 гг. (на начало года), человек

Как видно из предыдущих таблицы и рисунка, численность Колпашевского городского поселения снижается из года в год. За 4 последних года она уменьшилась на 1399 человек (на 4,38 % по сравнению с началом 2011 года).

Прогноз численности населения

Изменение численности населения любой территории это результат взаимодействия двух процессов: естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию крайне сложно. В свою очередь естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема, и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

В проекте Генерального плана, как и в утвержденной Схеме территориального планирования Томской области, рассматриваются два варианта прогноза перспективной численности населения. Активный вариант предполагает укрепление и развитие сложившейся системы расселения вдоль Оби, строительство Северо-Сибирской железной дороги и автодороги, освоение территорий с перспективными лесными ресурсами и ресурсами углеводородов, что приведет к росту численности населения до 34,3 тыс. человек к 2035 году.

Инерционный вариант (20,0 тысяч человек) – основан на предположении, что ситуация со смертностью и рождаемостью будет улучшаться невысокими темпами с сохранением показателей миграционного оттока при неактивном продвижении программ по строительству Северо-широтного транспортного коридора, проектов по разработке Бакчарского железорудного месторождения, геологических работ на правобережье р. Обь.

С проведением активной государственной демографической политики, реализацией приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и доступного жилья, формированием у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием способствующих этому условий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и т.п.), улучшением качества и доступности для населения медицинских услуг (в т.ч. для жителей сельской местности) ожидается улучшение демографических показателей: снижение критически высокого коэффициента смертности и повышение рождаемости. Но так в процессе реализации генерального плана в период с 2010 по 2014 год плановые значения показателя численности населения достигнуты не были, в схеме предлагается ориентироваться на активный вариант развития с некоторой корректировкой. Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе численность населения Колпашевского городского поселения будет стабилизироваться и расти так, как это показано в таблице 2.

Таблица 2

Прогноз численности населения МО Колпашевское городское поселение

| Муниципальное образование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колпашевское городское поселение | 30512 | 30416 | 30385 | 30459 | 30562 | 30694 | 31566 |

Наибольший прирост численности населения будет наблюдаться в основной зоне расселения поселения, включающей г. Колпашево, с. Тогур и д. Волково. Население деревни Север, отрезанной от остальных населенных пунктов протокой р. Кеть будет сокращаться.

Прогнозная численность населенных пунктов может корректироваться исходя из их планировочных особенностей на стадии предложения по основным территориям новой жилой застройки.

Таким образом, социально-экономические перспективы развития Колпашевского поселения и активная демографическая политика скажется на улучшении процессов естественного движения населения, вызовет миграционный прирост населения в районе, в связи с чем численность населения к 2019 году прогнозируется на уровне 30,7 тыс. человек и к 2029 году – 31,6 тыс. человек.

Положительные и отрицательные экономико-географические факторы, влияющие на потенциальные возможности развития района:

| В Колпашевском городском поселении концентрируется основной административный и социально-экономический потенциал района. Основная меридиональная магистраль области (автодорога Томск-Каргала-Колпашево) проходит по территории Колпашевского района с заходом в Колпашевское городское поселение, Наличие аэропорта и речного порта в г. Колпашево. Колпашевское поселение располагается в районе, где перспективно освоение ресурсной базы – железорудного узла, нефтегазоносного района, торфяных месторождений, лесных ресурсов, бальнеологических ресурсов. Расположение рядом нефтедобывающими районами области, В соответствии с федеральными и региональными программами планируется строительство мультимодального транспортного коридора по направлению Красноярский Край – ХМАО - Северный Урал. | Сложные природно-климатические условия, Длительный отопительный сезон, требующий больших коммунальных затрат. Слабая изученность минерально-сырьевой базы. Транспортная удаленность от основного экономического и административного центра области. Отсутствие мостового перехода через р. Обь - затрудненная транспортная связь Колпашевского поселения с основными автомагистралями в направлении города Томск и северных районов. |
| --- | --- |

# 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения

## 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды, состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Для систем водоснабжения города Колпашево расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим, характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Городского поселения, составляет 83,17 км. Протяженность сетей горячего водоснабжения – 10,5 км.

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. В настоящее время системы централизованного водоснабжения действуют в городском поселении Колпашево, селе Тогур (охват населения составляет – 51,6%) и  деревне Север (частично);  деревня Волково снабжается водой из шахтных колодцев и локальных скважин. Количество очистных станций по подготовке воды – 3 шт. Количество абонентских вводов – 9356 шт., в т.ч. абонентские вводы жилых объектов – 8715 шт., абонентские вводы общественных объектов – 491 шт., абонентские вводы производственных объектов 150 шт. Удельное водопотребление на 1 человека составляет 120 литров в сутки.

Централизованное водоснабжение холодной водой питьевого качества потребителей г. Колпашево и с. Тогур, осуществляется одной организацией ООО «Водоканал-1».

В качестве источника водоснабжения ООО «Водоканал-1» использует подземные воды:

- городской  подземный водозабор, производительностью 6 тыс. м3/сут, используется для водоснабжения центральной части города Колпашево, мкр. Матьянга и мкр. Новостройка, расположенного на территории села Тогур;

- подземный водозабор села Тогур, производительностью 2 тыс. м3/сут;

- подземный водозабор мкр. НГСС.

Городским водозабором, в состав которого входят 6 скважин, вода погружными насосами подается на водоочистную станцию (станцию обезжелезивания воды), где проходит очистка воды и ее обеззараживание. Собирается вода в резервуарах чистой воды, откуда насосами II подъема по двум водоводам d=500 подается в распределительную сеть города.

Добываемая вода используется как на технические нужды, так и для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водозабором села Тогур, в состав которого входят 3 скважины, вода погружными насосами подается на водоочистную станцию (станцию обезжелезивания воды), где проходит очистка воды и ее обеззараживание. Собирается вода в резервуарах чистой воды, откуда насосами II подъема подается в распределительную сеть села.

Водозабором микрорайона НГСС, в состав которого входят 2 скважины, вода погружными насосами подается на станцию обезжелезивания, где происходит очистка воды и ее обеззараживание. Собирается вода в резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в распределительную сеть.

Деревня Волково

Водоснабжение осуществляется из индивидуальных водозаборов (шахтных колодцев, водозаборных скважин).

Деревня Север

Водоснабжение деревни Север осуществляется из централизованного подземного водозабора, состоящего из 2 скважин. Водоснабжение осуществляется от сетей летнего водопровода, а также шахтных колодцев.

Все сооружения систем водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур – водозаборы, насосные станции, сооружения по водоподготовке, накопительные резервуары, магистральные и внутриквартальные сети, принадлежат снабжающей организации ООО «Водоканал-1». Информация об основных показателях хозяйственной деятельности данной организации за 2013 год, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Показатели деятельности ООО «Водоканал-1» за 2013 год

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| 1) объем поднятой воды (тыс. куб. м) в т.ч. | 1524,5 |
| - городским водозабором, тыс. м3 | 1360,0 |
| - водозабором села Тогур, тыс. м3 | 164,5 |
| 2) расход на собственные нужды, тыс. м3 | 86,2 |
| - городской водозабор, тыс. м3 | 79,6 |
| - то же в % | 5,8 |
| - водозабор села Тогур, тыс. м3 | 6,6 |
| - то же в % | 4,0 |
| 3) объем поданной в сеть воды, тыс. м3 | 1439,2 |
| - городской водозабор, тыс. м3 | 1281,3 |
| - водозабор села Тогур, тыс. м3 | 157,9 |
| 4) неучтенные расходы и потери воды, тыс. м3 | 284,5 |
| - городская система водоснабжения, тыс. м3 | 258,7 |
| - то же в % от поданной в сеть воды | 20,2 |
| - система водоснабжения с. Тогур, тыс. м3 | 25,8 |
| - то же в % от поданной в сеть воды | 16,3 |
| 5) полезный отпуск питьевой воды, тыс. м3 | 1154,7 |
| - городская система водоснабжения, тыс. м3 | 1022,6 |
| - система водоснабжения с. Тогур, тыс. м3 | 132,1 |

Эксплуатационные зоны ответственности ресурсоснабжающей организации ООО «Водоканал-1», показаны на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Границы эксплуатационных зон ООО «Водоканал-1»

## 1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории города Колпашево и села Тогур, не охваченной централизованной системой водоснабжения, используются индивидуальные колодцы и скважины глубиной от 5 до 15 метров, устраиваемые на территории приусадебных участков.

Учитывая тот факт, что, как правило, для стоков хозяйственно-бытовой канализации в усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

Информация о количестве домовладений г. Колпашево, пользующихся водой из водопроводных колонок, приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Количество домовладений г. Колпашево, пользующихся водой из водопроводных колонок

| № | Наименование улицы | Количество домовладений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комсомольская | 16 |
| 2 | ул. Победы | 9 |
| 3 | ул. Кирова | 19 |
| 4 | ул. Обская | 23 |
| 5 | ул. Ремесленная | 10 |
| 6 | ул. Тимирязева | 15 |
| 7 | ул. Жданова | 8 |
| 8 | ул. Папанина | 7 |
| 9 | ул. Менделеева | 7 |
| 10 | пер. Пионерский | 2 |
| 11 | пер. Звездный | 6 |
| 12 | ул. Первомайская | 7 |
| 13 | ул. Мирная | 8 |
| 14 | ул. Лазо | 1 |
| 15 | ул. Энгельса | 7 |
| 16 | ул. Кольцова | 9 |
| 17 | ул. Пушкина | 10 |
| 18 | ул. Мичурина | 6 |
| 19 | пер. Юбилейный | 4 |
| 20 | ул. Радужная | 1 |
| 21 | ул. Белинского | 4 |
| 22 | ул. Красноармейская | 23 |
| 23 | ул. Ленина | 19 |
| 24 | ул. Дзержинского | 6 |
| 25 | ул. Береговая | 10 |
| 26 | ул. Проточная | 1 |
| 27 | пер. Колпашевский | 7 |
| 28 | пер. Пристанской | 5 |
| 29 | ул. Мира | 14 |
| 30 | ул. Толстого | 12 |
| 31 | пер. Промышленный | 3 |
| 32 | ул. Кирпичная | 13 |
| 33 | ул. Кедровая | 2 |
| 34 | ул. Ватутина | 35 |
| 35 | ул. Панова | 42 |
| 36 | ул. Новосибирска | 22 |
| 37 | ул. Барышева | 30 |
| 38 | ул. Рабочая | 34 |
| 39 | ул. Промысловая | 12 |
| 40 | ул. Ленинградская | 16 |
| 41 | пер. Дальний | 10 |
| 42 | ул. Лермонтова | 9 |
| 43 | ул. Октябрьская | 12 |
| 44 | пер. Клубный | 7 |
| 45 | ул. Осипенко | 24 |
| 46 | ул. Центральная | 13 |
| 47 | ул. Островского | 6 |
| 48 | ул. Трифонова | 7 |
| 49 | пер. Красный | 10 |
| 50 | ул. Горького | 6 |
| 51 | ул. Нарымская | 22 |
| 52 | пер. Зеленый | 13 |
| 53 | ул. Гоголя | 22 |
| 54 | ул. Некрасова | 31 |
| 55 | пер. Новый | 4 |
| 56 | ул. Коммунистическая | 3 |
| 57 | ул. Челюскина | 16 |
| 58 | ул. Садовая | 7 |
| 59 | ул. Сибирская | 4 |
| 60 | ул. Ломоносова | 4 |
| 61 | ул. Пивоваровой | 8 |
| 62 | ул. Советский Север | 3 |
| 63 | ул. Космодемьянская | 10 |
| 64 | ул. Чернышевского | 4 |
| 65 | ул. Свердлова | 10 |
| 66 | ул. Матросова | 4 |
| 67 | ул. Селекционная | 33 |

Общее количество домов, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, составляет около 800 домов.

## 1.3 Технологические зоны водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории Колпашевского Городского поселения имеются следующие централизованные системы водоснабжения:

1. Централизованная система водоснабжения города Колпашево;

2. Централизованная система водоснабжения села Тогур;

3. Централизованная система водоснабжения микрорайона НГСС г. Колпашево.

1.3.1 Централизованная система водоснабжения города Колпашево

Городская централизованная система водоснабжения, предназначена для водоснабжения центральной части города Колпашево, микрорайона Матьянга и микрорайона Новостройка, расположенного на территории села Тогур.

Подача воды, осуществляется из подземного водозабора, расположенного в северном районе города.

Схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям, включает следующие сооружения:

- подземный водозабор;

- сооружения по водоподготовке;

- насосную станцию II-го подъема.

Принципиальная схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям города Колпашево, показана на рисунке 1.2.

1 – станция первого подъема (погружные насосы), 2 – станция обезжелезивания,

3 – насосная станция второго подъема, 4 – водовод и распределительные сети.

Рисунок 1.2. Принципиальная схема забора и подготовки воды г. Колпашево

Источник водоснабжения

Основной водоносный комплекс, находящийся в эксплуатации – нижнеолигоценовый – верхнеэоценовый водоносный комплекс  алтымской и юрковской толщ, сложенный песчаными отложениями. Мощность водоносных отложений составляет 36 – 54 м, на отдельных участках увеличиваясь до 80 м.

Водоносный комплекс является основным источником водоснабжения населенных пунктов. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,4 г/дм3. Удельные дебиты составляют до 2,36 л/сек.

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа (от 1,58 до 25 мг/л). Воды отнесены к напорно-безнапорным, что характеризует их как недостаточно защищенные от загрязнения с поверхности.

Водозаборные сооружения

Городской подземный водозабор состоит из артезианских скважин в количестве

6 шт. Глубина скважин достигает 120 м.

Основные технические характеристики скважин водозабора представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Технические характеристики скважин водозабора централизованной системы водоснабжения города Колпашево

| № п/п | Адрес объекта | Год постройки | Глубина, м | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победы, 115/1 соор.1 | 1970 | 25 | 50 |
| 2 | ул. Победы, 115/1 соор.2 - 2 шт. | 1985 | 25 | 45 |
| 3 | ул. Победы, 115/1 соор.3 | 1970 | 25 | 50 |
| 4 | ул. Кирова, 114 - 2 шт. | 1975 | 120 | 65 |

Суммарная установленная мощность водозабора, составляет 6 тыс. м3/сут.

В скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ, которые производят подъем воды и подачу ее на станцию обезжелезивания.

Динамика подъема воды по годам, приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Динамика подъема воды городским водозабором по годам, тыс. м3

| Источник водоснабжения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные скважины | 1407,7 | 1272,8 | 1180,6 | 1212,1 | 1360,0 |

Зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника устанавливается при использовании защищенных подземных вод на расстоянии не менее 30 метров от крайних скважин водозабора или на расстоянии не менее 50 метров от крайних скважин при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Водозаборы подземных вод располагают вне территории промышленных предприятий или жилой застройки.

Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора с потоком подземных вод к водозабору за период времени от 100 до 400 суток, в зависимости от климатических условий и защищённости водоносного горизонта.

Граница третьего пояса предназначена для защиты водоносного горизонта от химических загрязнений и определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше срока эксплуатации водозабора в 25 - 50 лет.

Сооружения по водоподготовке

Год ввода водопроводных очистных сооружений (станции обезжелезивания) в эксплуатацию  – 1986 г. Проектная производительность составляет 12,5 тыс. м3/сут. (фактическая - 4,5 тыс. м3/сут.). Имеется запас проектной мощности. Техническое состояние ВОС удовлетворительное.

Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Контроль за качеством питьевой воды осуществляет Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». Показатели качества питьевой воды от 29.05.2014 г., представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Санитарно-гигиенические исследования питьевой воды г. Колпашево от 29.05.2014 г.

| Наименование определяемых показателей | Ед. изм. | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | рН | 7,1 | 6-9 |
| Железо (Fe суммарно) | мг/л | 0,36 | не более 0,3 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 0,2 | не более 1,5 |
| Нитриты (по NO2) | мг/л | 0,048 | не более 3,0 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 4,2 | не более 45 |
| Цветность | градусы | 10,5 | не более 20 |
| Хлориды | мг/л | 2,26 | не более 350 |
| Сульфаты (по SO4) | мг/л | 3,1 | не более 500 |
| Жесткость общая | Жо | 4,7 | не более 7,0 |
| Марганец (Mn суммарно) | мг/л | 0,098 | не более 0,1 |

Значения показателей качества питьевой воды в целом удовлетворяют требованиям СанПиН, незначительное превышение гигиенического норматива, наблюдается по содержанию железа.

Насосные станции

Насосы первого подъема (погружные), предназначены для подъема и подачи  воды на водопроводные очистные сооружения. В качестве погружных насосов, используются насосы марки ЭЦВ. Общая производительность составляет 6 тыс. м3/сут. Технические характеристики насосов первого подъема, приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Технические характеристики насосов первого подъема

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность | Номинальный напор | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | м. вод. ст. | кВт |
| ЭЦВ 8-40-60 | глубинный |  | 40 | 60 | 11 |
| ЭЦВ 10-65-65 | глубинный | 2 | 65 | 65 | 22 |
| ЭЦВ 6-10-50 | глубинный | 4 | 10 | 50 | 22 |
| ЭЦВ 8-65-120 | глубинный | 1 | 65 | 120 | 33 |

Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды из резервуаров чистой воды в распределительную сеть города. Производительность насосной станции составляет 320 м3/час.

Оборудование насосной станции второго подъема представлено в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Основное оборудование насосной станции второго подъема

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт. | Производительность | Номинальный напор | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | м. вод. ст. | кВт |
| CR 20-3 | сетевой | 2 | 10 | 20 | 4 |
| CR 15-3 | сетевой | 2 | 8 | 20 | 3 |
| КР 250 | сетевой | 1 | 10 | 20 | 0,6 |
| Д-320-50 | сетевой | 1 | 320 | 40 | 50 |

На станции установлено 3 частотных преобразователя марки FDU. Преобразователи частоты предназначены для плавного пуска насосов, что увеличивает их срок эксплуатации и экономит электроэнергию.

Для устойчивой работы системы водоснабжения предусмотрены резервуары чистой воды, которые выполняют роль накопителей и регулирующих емкостей. Городской водозабор оборудован двумя резервуарами чистой воды объемом по 3000 м3.

Водопроводные сети

Все магистральные и внутриквартальные сети городской централизованной системы водоснабжения, принадлежат ООО «Водоканал-1».

Суммарная протяженность сетей, составляет 54 км.

Техническое состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным из за длительной эксплуатации и отсутствия капитальных ремонтов, а также превышения нормативного срока эксплуатации оборудования. Для системы водоснабжения характерны нередкие случаи порывов водопроводной сети.

Характеристика сетей водоснабжения городской централизованной системы водоснабжения, приведена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Характеристика сетей водоснабжения г. Колпашево

| Населенный пункт | Протяженность по материалу труб, км | Протяженность водопроводных сетей по диаметрам, км |
| --- | --- | --- |
| г. Колпашево | Сталь | 42,95 | d 100 мм | 29,8 |
|  | Чугун | 7,7 | d 110-200 мм | 17,6 |
|  | Полимерные | 3,1 | d 250-500 мм | 6,35 |
|  | Железобетон | - | свыше d 500 мм | - |
|  | Асбоцемент | - | Всего | 53,75 |

Полный перечень водопроводных сетей в г. Колпашево, приведен в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Перечень водопроводных сетей г. Колпашево

| № п/п | Месторасположение | Протяженность, п/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТО, г. Колпашево, Белинского ул., начало трассы: ВК по ул. Кирова, конец трассы: ВК по ул. Коммунистическая | 783,9 |
| 2 | ТО, г. Колпашево, по ул. Подгорная, Светлая, Дорожная, пер. Южный, начало трассы: ВК по ул. Портовая, конец трассы: ВК 24 по пер. Южный | 1444,5 |
| 3 | ТО, г. Колпашево, по ул. Портовая, Л. Толстого, юности, Парковой, начало трассы: ВК №1 по ул. Победы, конец трассы: ВК №39 по ул. Парковой | 3957 |
| 4 | ТО, г. Колпашево, по ул. Портовая, Суворова, Нефтеразведчиков, Профсоюзная, начало трассы: ВК 1 по ул. Кирпичная, 17/1, конец трассы: ВК 13, НК по ул. Портовая, 66 | 3419,6 |
| 5 | ТО, г. Колпашево, ул. Пушкина, начало трассы: ВК по ул. Кирпичная, 17/1, конец трассы: ВК 1, 1 НК по ул. Пушкина, 9 | 579,4 |
| 6 | ТО, г. Колпашево, по ул. Северная, Высоцкого, Клюева, Ахматовой, начало трассы: ВК №1 по ул. Северная, конец трассы: ВК №16 по ул. Ахматовой | 2740 |
| 7 | ТО, г. Колпашево, ул. Гроховского, начало трассы: ВК по ул. Голещихина, конец трассы: ВК по ул. Гроховского | 444,7 |
| 8 | ТО, г. Колпашево, от арт. скважины р-он "Телецентр", начало трассы: арт. скважина, конец трассы: ЖД по ул. Селекционная, 163/1 | 519,5 |
| 9 | ТО, г. Колпашево, по ул. Матросова, 2/1, начало трассы: водонапорная башня, конец трассы: 1 ДЖ, № 23 по ул. Матросова | 547 |
| 10 | ТО, г. Колпашево, по ул. Жданова, пер. Клубный, начало трассы: водонапорная башня, конец трассы: ВК №8 по пер. Клубный | 1037,5 |
| 11 | ТО, г. Колпашево, по ул. Жданова, Гоголя, Промысловая, начало трассы: водонапорная башня, конец трассы: 2КЖ, №54 по ул. Папанина | 1143,5 |
| 12 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по улицам Победы, Мира | 2218 |
| 13 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по ул. Горького | 782,8 |
| 14 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети по ул. Победы | 2588 |
| 15 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по ул. Кирова | 3487,3 |
| 16 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети по ул. Коммунистическая, Советская | 1312,6 |
| 17 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по ул. Голещихина, Лугинца, К. Маркса, пер. Чапаева | 1417,3 |
| 18 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети по пер. Промышленный, ул. Обская, Л. Толстого, Ленина | 2577,1 |
| 19 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по ул. Мичурина, пер. С. Лазо | 1633,5 |
| 20 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети по ул. Свердлова | 200 |
| 21 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по ул. Трифонова | 813,1 |
| 22 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети по ул. Советский Север | 948,9 |
| 23 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, по ул. Селекционная, Науки, пер. Парковый, пер. 40 лет Победы | 4573,5 |
| 24 | ТО, г. Колпашево, Водопроводные сети, начало трассы Котельная №6 (НГСС), конец трассы 2КЖ по ул. Науки 30 | 772 |
| 25 | ТО, г. Колпашево, Сети водопровода, начало трассы Котельная №3 по ул. Селекционная 167/1, конец трассы 2КНЖ по ул. Селекционная 169 | 268,2 |
| 26 | ТО, г. Колпашево, Сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Кирова, 114/1, конец трассы 1КН по ул. Кирова, 114/1, стр.2 | 140 |
| 27 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, ул. Крылова, 9/2, сооружение 3 | 4153,4 |
| 28 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, начало трассы - Котельная по ул. Свердлова, 3/1, конец трассы - 2КЖ по ул. Свердлова 6; по ул. Матросова 12; РММ | 939 |
| 29 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, начало трассы - Котельная по ул. Сов. Север 15, конец трассы - 2КЖ по ул. Коммунистическая 10/1 | 1060 |
| 30 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, начало трассы - Котельная по ул. Пушкина 9/1, конец трассы - ТК №1 | 5,5 |
| 31 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, начало трассы - Котельная по ул. Обская, 7, конец трассы - 5КЖ по ул. Обская 5 | 147 |
| 32 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, начало трассы - Котельная по ул. Портовая 24/7, конец трассы - 1ЖД по ул. Строителей 5 | 1702,75 |
| 33 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, начало трассы - Котельная по ул. Победы 21/5, конец трассы - 5КЖ по ул. Тимирязева 1/4 | 285,5 |
| 34 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Сов. Север, 18/1, конец трассы ТК4 по ул. Ленина; 2КН по ул. Белинского, 1 | 475,4 |
| 35 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по пер. Чапаева 25/1, конец трассы - 2ДЖ по ул. Победы, 63 | 3728 |
| 36 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по пер. Чапаева, 44, конец трассы 2ДЖ по пер. Чапаева, 48/1 | 302 |
| 37 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по ул. Кедровая, 8, конец трассы - 3ДЖ по ул. Победы, 117/1 | 102,5 |
| 38 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Суворова, 1/1, конец трассы ДЖ по ул. Суворова, 1 | 111,6 |
| 39 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по ул. Кирова, 45/1, конец трассы 1ДЖ по ул. Гроховского, 5 | 1448,5 |
| 40 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Горького, 8, конец трассы 1ДЖ по ул. Комсомольская, 49 | 1803 |
| 41 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по ул. Нефтеразведчиков, 8, конец трассы 1ДЖ по ул. Профсоюзная, 5 | 1102,15 |
| 42 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Чернышевского, 2/2, конец трассы 2ДЖ по ул. Промысловая, 54/2 | 1624,5 |
| 43 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по ул. Сосновая 11/2, конец трассы 1КН по ул. Победы, 133 | 703,1 |
| 44 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Горького, 22/1, конец трассы 2ДЖ по ул. Ленина, 30 | 334,1 |
| 45 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по мкр. Геолог, 11, конец трассы 5ПЖ м-н Геолог, 3 | 78 |
| 46 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Сов. Север, 49, конец трассы 2ДЖ по ул. Сов. Север, 23 | 670,8 |
| 47 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы - Котельная по ул. Кирова, 27, конец трассы 2КН по ул. Обская, 14 | 789,65 |
| 48 | ТО, г. Колпашево, сети водопровода, начало трассы Котельная по ул. Кирпичная 72/3, конец трассы 2ДЖ по ул. Победы, 111 | 706 |
| 49 | ТО, г. Колпашево, ул. Ленина, водопроводные сети | 1012,5 |
| 50 | ТО, г. Колпашево, ул. Голещихина (зд. ВЦ), пер. Чапаева, 44, сооружение 3 | 618 |
| 51 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, ул. Портовая, р-он "РЭБ" строение 3 | 972,8 |
| 52 | ТО, г. Колпашево, водопроводные сети, территория завода "Металлист", ул. Кирпичная, строен.3 | 619,6 |
| 53 | ТО, г. Колпашево, ул. Победы 84, сооружение 3 от водопроводного колодца №1 по ул. Победы №84 стр. 7 до: №27 по пер. Чапаева | 1867 |

В микрорайон Матьянга, расположенного в восточной части города вода поступает от городского водозабора по водоводу диаметром 160 мм. Перечень магистральных сетей водоснабжения мкр. Матьянга, в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Перечень сетей водоснабжения мкр. Матьянга

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | d=32 мм | d=40 мм | d=63 мм | d=110 мм | d=160 мм |
| 1 | ул. Ватутина | - | - | 450 | 450 | - |
| 2 | ул. Гоголя | 450 | - | 400 | 820 | - |
| 3 | пер. Дальний | 1070 | - | - | - | - |
| 4 | ул. Жданова | 750 | - | 100 | - | - |
| 5 | пер. Звездный | 80 | - | 150 | - | - |
| 6 | ул. З. Космодемьянской | 75 | 80 | - | - | - |
| 7 | пер. Клубный | - | 100 | 400 | - | - |
| 8 | ул. Лермонтова | 200 | 200 | - | - | 135 |
| 9 | ул. Ленинградская | 950 | 300 | - | - | 200 |
| 10 | ул. Менделеева | 200 | - | - | - | - |
| 11 | ул. Матросова | - | 390 | 410 | - | - |
| 12 | ул. Некрасова | 950 | 350 | - | 450 | - |
| 13 | пер. Новый | - | 250 | - | - | - |
| 14 | ул. Новосибирская | 150 | - | 850 | - | - |
| 15 | ул. Островского | 100 | 180 | - | - | 315 |
| 16 | ул. Панова | 350 | 950 | - | - | - |
| 17 | ул. Папанина | 200 | 200 | - | - | - |
| 18 | ул. Промысловая | 250 | 650 | - | - | - |
| 19 | ул. П. Осипенко | 460 | - | - | 250 | 475 |
| 20 | пер. Рыбацкий | 150 | - | - | - | - |
| 21 | ул. Свердлова | 125 | 250 | 480 | 340 | - |
| 22 | ул. Судостроителей | 140 | - | - | - | - |
| 23 | ул. Центральная | 200 | 350 | 70 | 350 | - |
| 24 | ул. Чкалова | 600 | 300 | - | - | 875 |
| 25 | ул. Чернышевского | 150 |  |  |  |  |

В микрорайон Новостройка подача воды, так же осуществляется от городского водозабора.

1.3.2 Централизованная система водоснабжения села Тогур

Подача воды, осуществляется из подземного водозабора, состоящего из трех скважин, расположенного на территории села. Схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям, включает следующие сооружения:

- подземный водозабор;

- сооружения по водоподготовке;

- насосную станцию II-го подъема.

Схема забора, водоподготовки и подачи воды, показана на рисунке 1.3.

1 – станция первого подъема (погружные насосы), 2 – станция обезжелезивания,

3 – насосная станция второго подъема, 4 – водовод и распределительные сети.

Рисунок 1.3. Принципиальная схема забора и подготовки воды с. Тогур

Источник водоснабжения

Основной водоносный комплекс, находящийся в эксплуатации – нижнеолигоценовый – верхнеэоценовый водоносный комплекс  алтымской и юрковской толщ, сложенный песчаными отложениями. Мощность водоносных отложений составляет 36 – 54 м, на отдельных участках увеличиваясь до 80 м.

Водоносный комплекс является основным источником водоснабжения населенных пунктов. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,4 г/дм3. Удельные дебиты составляют до 2,36 л/сек.

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа (от 1,58 до 25 мг/л). Воды отнесены к напорно-безнапорным, что характеризует их как недостаточно защищенные от загрязнения с поверхности.

Водозаборные сооружения

Подземный водозабор расположен в центральной части села и состоит из артезианских скважин в количестве 3 шт. Глубина скважин достигает 120 м. В скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ, которые производят подъем воды и подачу ее на станцию обезжелезивания. Мощность водозабора, составляет 3,36 тыс. м3/сут. Фактическая производительность водозабора, составляет 2,0 тыс. м3/сут.

В 2013 году водозабором было поднято 164,5 тыс. м3 воды.

Зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника устанавливается при использовании защищенных подземных вод на расстоянии не менее 30 метров от крайних скважин водозабора или на расстоянии не менее 50 метров от крайних скважин при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Водозаборы подземных вод располагают вне территории промышленных предприятий или жилой застройки.

Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора с потоком подземных вод к водозабору за период времени от 100 до 400 суток, в зависимости от климатических условий и защищённости водоносного горизонта.

Граница третьего пояса предназначена для защиты водоносного горизонта от химических загрязнений и определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше срока эксплуатации водозабора в 25 - 50 лет.

Сооружения по водоподготовке

Год ввода водопроводных очистных сооружений в эксплуатацию – 1985, проектная производительность составляет 1,2 тыс. м3/сут. (фактическая — 1,1 тыс. м3/сут.). На очистных сооружениях установлены скорые самотечные фильтры. Согласно показаниям санитарно-эпидемиологической службы в воде, подаваемой населению, наблюдается повышенное содержание железа (1,67 ПДК). Техническое состояние удовлетворительное.

Насосные станции

Насосы первого подъема (погружные), предназначены для подъема воды и подачи ее на станцию водоподготовки. В качестве погружных насосов, используются насосы марки ЭЦВ. Общая производительность составляет 2,0 тыс. м3/сут. Погружные насосы ЭЦВ находятся в работе в зависимости от мощности в среднем по 17-18 часов в сутки. В течение суток в работе находится 1 погружной и 1 сетевой насос. Пройдя очистку, вода, накапливается в резервуарах чистой воды, откуда насосом второго подъема подается в распределительную сеть села. В качестве насосов II подъема используются сетевые насосы марки КМ-80-50-200 в количестве 3 шт, 2 из которых находятся в резерве. Сетевой насос находится в работе 24 часа в сутки.

Технические характеристики насосов I и II подъема, приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Технические характеристики насосов I и II подъема

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Производительность (м3/час) | Напор (м) | Мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы I подъема |
| ЭЦВ 8-40-60 | 2 | 40 | 60 | 11 |
| ЭЦВ 10-60-90 | 1 | 60 | 90 | 22 |
| Насосы II подъема |
| КМ 80-50-200 | 3 | 50 | 50 | 15 |

Водопроводные сети

Все магистральные и внутриквартальные сети системы водоснабжения села Тогур, принадлежат ООО «Водоканал-1».

Суммарная протяженность сетей, составляет 13,2 км.

Техническое состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным из за длительной эксплуатации и отсутствия капитальных ремонтов, а также превышения нормативного срока эксплуатации оборудования. Для системы водоснабжения характерны нередкие случаи порывов водопроводной сети.

Характеристика сетей централизованной системы водоснабжения с. Тогур, приведена в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Характеристика сетей водоснабжения с. Тогур

| Населенный пункт | Протяженность по материалу труб, км | Протяженность водопроводных сетей по диаметрам, км |
| --- | --- | --- |
| с. Тогур | Сталь | 8,94 | d 100 мм | 8,94 |
|  | Чугун | - | d110-200 мм | 4,3 |
|  | Полимерные | 4,3 | d250-500 мм | - |
|  | Железобетон | - | свыше d500 мм | - |
|  | Асбоцемент | - | Всего | 13,24 |

Полный перечень водопроводных сетей с. Тогур, приведен в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Перечень водопроводных сетей с. Тогур

| № п/п | Месторасположение | Протяженность п/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы Котельная по ул. Сибирская, 137, конец трассы 1 ДЖ по ул. Весенняя, 26 | 2037 |
| 2 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы колодец №1 по ул. Ленина, 4, конец трассы 5КЖ по ул. Свердлова, 5 | 333,6 |
| 3 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети по пер. Клубный, ул. Первомайской | 376,2 |
| 4 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети по ул. Чапаева, ул. Некрасова | 1752,3 |
| 5 | ТО, с. Тогур, Восточная улица, начало трассы: колодец №1 - Конец трассы: 1ЖД по ул. Восточная, 71 | 910 |
| 6 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы Котельная по ул. Советская, 82, Конец трассы ДЖ по ул. Советская, 87/3 | 1193 |
| 7 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы Котельная по ул. Береговая, 5/1, Конец трассы 2КЖ по ул. Свердлова, 6 | 1523,4 |
| 8 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы Котельная по ул. Чапаева 12/1, 3КЖ по ул. Чапаева, 24; 1КН по ул. Советская, 77 | 646,1 |
| 9 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы Котельная ЛПК пер. Заводской 2, конец трассы 5 КЖ по ул. Советская, 47 | 2540,4 |
| 10 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, начало трассы водоразборная скважина по ул. Гагарина, конец трассы ТК20 по ул. Тургенева | 2691 |
| 11 | ТО, с. Тогур, водопроводные сети, от Котельной по ул. Тургенева, 21 с. Тогур, строение 3 | 1826,2 |
| 12 | ТО, г. Колпашево, от здания по ул. Белинского 14, стр. 1 до ДН №37 по ул. Ленина, соор.3 | 361 |

1.3.3 Централизованная система водоснабжения мкр. НГСС г. Колпашево

Подача воды осуществляется из подземного водозабора, состоящего из двух скважин, одна из которых находится в резерве. Схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям, включает следующие сооружения:

- подземный водозабор;

- станция водоподготовки;

- насосная станция II подъема;

Принципиальная схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям показана на рисунке 1.4.

1 – водозаборные скважины, 2 – станция водоподготовки, 3 – насосная станция II подъема,

4 – водопроводная сеть

Рисунок 1.4. Принципиальная схема забора и подготовки воды

Источник водоснабжения

Характеристики источника водоснабжения, даны в п. 1.3.1 «Централизованная система водоснабжения г. Колпашево.

Водозаборные сооружения

Водозаборные сооружения централизованной системы водоснабжения, включают в себя две артезианские скважины с погружными насосами ЭЦВ. Одна из скважин находится в резерве.

Сооружения по водоподготовке

Год ввода в эксплуатацию сооружений водоподготовки – 2008 г. Производительность комплекса водоподготовки – 15 м3/час или 360 м3/сут. Принцип работы основан на ступенчатой схеме очистки скважинной воды (в общем случае) или водопроводной воды. Технологическая схема процесса очистки воды на станции водоподготовки, показана на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Технологическая схема процесса очистки воды

Исходная вода из артезианских скважин погружными насосами подается в аэрационную колонну через вакуумно-эжекционное устройство (ВЭУ). В ВЭУ вода насыщается озоном от генератора озона «ИНГО». Обработанная вода насосом CRN 15-3 подается на напорные фильтры с зернистой загрузкой и под остаточным напором поступает в РЧВ, в количестве 2 шт. с объемом по 75 м3 каждый. Из РЧВ вода подается в распределительную сеть.

В зависимости от исходного состава воды, а также её загрязненности, выбирается определенная технологическая схема процесса очистки. Могут быть добавлены или исключены некоторые стадии. Однако для всех случаев, стадии аэрации, окисления, отстаивания и фильтрации являются основными.

Насосные станции

В качестве насосов первого подъема используются погружные насосы марки ЭЦВ в количестве 2 шт. Для поддержания определенного давления при подаче воды на очистные сооружения, установлен частотный преобразователь марки FDU 49-037, в количестве 1 шт.

В качестве насосов второго подъема, используются насосы марки CR 20-3, в количестве 2 шт., производительностью Q=20 м3/час и напором H=30 м. В насосной станции установлен частотный преобразователь FDU 40-018, преобразователь давления MBS-30000-10 и устройство мягкого пуска «EMOTRON».

Водопроводные сети

Общая протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения мкр. НГСС, составляет 4,57 км. Характеристика сетей, в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Характеристика сетей водоснабжения мкр. НГСС

| № участка | Вид прокладки | Год постройки | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная | 1990 | сталь | 40 | 25 | 40 |
| 2 | подземная | 1990 | сталь | 50 | 319 | 40 |
| 3 | подземная | 1990 | сталь | 100 | 89 | 40 |
| 4 | подземная | 2005 | сталь | 100 | 238 | 0 |
| 5 | подземная | 1960 | сталь | 100 | 720 | 85 |
| 6 | подземная | 1960 | сталь | 50 | 220 | 85 |
| 7 | подземная | 1993 | сталь | 50 | 432,5 | 33 |
| 8 | подземная | 1993 | сталь | 40 | 42 | 33 |
| 9 | подземная | 1993 | сталь | 25 | 64 | 33 |
| 10 | подземная | 2005 | сталь | 50 | 21 | 0 |
| 11 | подземная | 2005 | сталь | 40 | 84,5 | 0 |
| 12 | подземная | 1980 | сталь | 100 | 700,5 | 65 |
| 13 | подземная | 1980 | сталь | 40 | 44,5 | 65 |
| 14 | подземная | 1980 | сталь | 25 | 168,5 | 65 |
| 15 | подземная | 2000 | сталь | 100 | 375 | 15 |
| 16 | подземная | 2000 | сталь | 25 | 857 | 15 |
| 17 | подземная | 2005 | сталь | 40 | 83 | 0 |
| 18 | подземная | 1980 | сталь | 40 | 30 | 65 |
| 19 | подземная | 1987 | сталь | 100 | 60 | 63 |

## 1.4 Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения муниципального образования

Основные проблемы систем водоснабжения:

- существующие водозаборы работают на неутвержденных запасах;

- недостаточный охват территории города Колпашево и села Тогур системой централизованного водоснабжения;

- высокий износ водозаборных скважин;

- высокий износ водопроводных сетей (75%);

- недогруженость водопроводных очистных сооружений города Колпашево;

- недостаточная производительность водопроводных очистных сооружений села Тогур;

- малоэффективная работа водопроводных очистных сооружений села Тогур;

- обеззараживание воды производится путем хлорирования (хлор является объектом опасности IV степени);

- требуется строительство установок по обезжелезиванию питьевой воды.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Минимальная глубина залегания водопроводной трубы должна быть больше глубины промерзания грунта не менее чем на 0,5 м. Границы глубин промерзания грунтов показаны на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6. Границы промерзания грунтов

По карте видно, что максимальная глубина промерзания в Томской области составляет 2,3 метра. В конкретной местности данные на карте промерзания грунта могут оказаться меньше, чем фактическая глубина промерзания грунта. Так, по графику, изображенном на рисунке 1.7 видно, что при толщине снега в 30 см, глубина промерзания уменьшается в 2 раза, по сравнению с почвой без покрова.

Рисунок 1.7. График зависимости промерзания грунта в России

Исходя из графика зависимости промерзания грунта, целесообразно чтобы на трассе водопровода в зимнее время всегда был снежный покров. Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта, в данном случае с 2,3 м до 1,2 м.

## 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения

Перечень организаций, владеющих на праве собственности, объектами централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 1.15.

Таблица 1.15

Объекты недропользования для добычи подземных вод

| Организация-недропользователь | Объект недропользования | Местонахождение | Лицензия, срок действия | Кол-во скв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГП Колпашевская судостроительная верфь | ГП Колпашевская судостроительная верфь | г. Колпашево | ТОМ 00634 МЭ 05.12.2011 – 25.04.2016 | 1 |
| Колпашевский РУФПС | Колпашевский РУФПС | г. Колпашево, ул. Матросова,1 | ТОМ 00332 ВЭ 27.06.1996 – 26.05.2015 | 1 |
| Колпашевское ГП | Колпашевское ГП | д. Север (зап. окраина) | - | 2 |
| ООО «Агрострой» | ООО «Агрострой» | г. Колпашево, терр. предпр. | - | 1 |
| ООО «Водоканал-1» | ООО «Водоканал-1» | г. Колпашево | ТОМ 01299 ВЭ 26.06.2008 31.12.2018 | 23 |
| ООО «Речпорт» | ООО «Речпорт» | г. Колпашево, терр. предпр. | ТОМ 00322 ВЭ 18.04.1996 17.04.2016 | 1 |

# 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

2. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

3. Сокращение аварийности объектов водоснабжения и уровня потерь воды;

4. Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

5. Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения

Генеральным планом муниципального образования «Колпашевское городское поселение» предлагается реконструкция ряда объектов водоснабжения с полной заменой водопроводных сетей.

Централизованной системой водоснабжения на первую очередь предусматривается 100% охват территории города Колпашево,  села Тогур, деревни Волково; на расчетный срок – деревни Север. Система водоснабжения населенных пунктов однозонная, хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- жилой фонд города Колпашево, села Тогур (существующий сохраняемый  и проектируемый) оборудуется местными водонагревателями и частично подключается к системам централизованного горячего водоснабжения;

- жилой фонд деревни Волково, деревни Север оборудуется местными водонагревателями.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хоз-питьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут на одного жителя, – эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15% (на первую очередь и расчетный срок) от суммарных расходов воды.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения Колпашевского городского поселения, подсчитаны в таблице 2.1 и   составляют (округлённо):

Таблица 2.1

Сводные показатели расчетных расходов воды по системам водоснабжения Колпашевского городского поселения

| На I очередь строительства: |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 9,5 тыс. куб. м/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 11,1 тыс. куб. м/сут. |
| На расчётный срок: |  |
| - среднесуточные (за год) | 10,1 тыс. куб. м/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 11,74 тыс. куб. м/сут. |

Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в таблице 2.2 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Таблица 2.2

Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1очередь/расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 32,4/34,3 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 2 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t=3часа) | л/с куб. м | 25 270*2=540 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5 л/с, t=3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) - округлённо | куб. м тыс. куб. м | 756 0,8 |

# 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

- Централизованная система водоснабжения города Колпашево

Общий объем поднятой воды в 2013 году водозабором г. Колпашево, составил 1360,89 тыс. м3, среднесуточный объем составил 3,73 тыс. м3. Фактический объем забора воды продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные, технологические нужды и потери воды в сети.

Общий годовой баланс подачи и реализации воды города Колпашево на 2013 год, представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Общий баланс городской централизованной системы водоснабжения

за 2013 год, тыс. м3

| Показатели | Единица измерения | Факт 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1) поднято воды | тыс. куб. м | 1360,9 |
| 2) расход на собственные нужды | тыс. куб. м | 79,6 |
| 3) подано воды в сеть | тыс. куб. м | 1281,3 |
| 4) потери в сети | тыс. куб. м | 258,7 |
| - потери в сети в % | % | 20,2 |
| 5) реализовано воды | тыс. куб. м | 1022,6 |

Диаграмма, характеризующая общий баланс городской системы водоснабжения за 2013 год, показана на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Диаграмма показателей системы водоснабжения г. Колпашево за 2013 год

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды. Основным потребителем воды в г. Колпашево является население. Динамика основных показателей водоснабжения за последние пять лет представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Динамика основных показателей системы водоснабжения города за 2009-1013 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс. куб. м | 1407,7 | 1272,8 | 1180,6 | 1212,1 | 1360,9 |
| Отпуск в сеть | тыс. куб. м | 1342,0 | 1207,1 | 1115,0 | 1147,9 | 1281,3 |
| Реализация | тыс. куб. м | 1205,5 | 1067,1 | 971,4 | 1003,0 | 1022,6 |
| Потери в сети | тыс. куб. м | 136,5 | 140,0 | 143,6 | 144,9 | 258,7 |

График, характеризующий динамику изменения основных показателей городской централизованной системы водоснабжения за 2009-2013 гг., показан на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. График основных показателей системы водоснабжения города за

2009-2013 гг.

- Централизованная система водоснабжения села Тогур

Объем поднятой холодной воды в 2013 году в с. Тогур, составил 164,487 тыс. м3, среднесуточный объем составил 0,45 тыс. м3. В частности подано в сеть 157,92 тыс. м3, что составляет 96 % от поднятой воды. Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 год села Тогур представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Основные показатели подачи и реализации воды системы водоснабжения

с. Тогур за 2013 год, тыс. м3

| Показатели | Единица измерения | Факт 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1) поднято воды | тыс. куб. м | 164,487 |
| 2) расход на собственные нужды | тыс. куб. м | 6,57 |
| 3) подано в сеть | тыс. куб. м | 157,92 |
| 4) потери в сети | тыс. куб. м | 25,782 |
| - потери в сети в % | % | 16,32 |
| 5) реализовано воды | тыс. куб. м | 132,138 |

Диаграмма, характеризующая общий баланс системы водоснабжения села Тогур за 2013 год, показана на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3. Диаграмма показателей системы водоснабжения с. Тогур за 2013 год

## 3.2 Территориальный баланс подачи воды по централизованным сетям водоснабжения

По централизованным сетям водоснабжения водный баланс по расчетно-присоединенной нагрузке представлен следующими показателями:

- централизованная система водоснабжения г. Колпашево – 1022,6 тыс. м3/год или 2,8 тыс. м3/сут (88,5 % подаваемой воды);

- централизованная система водоснабжения с. Тогур – 132,138 тыс. м3/год или 0,36 тыс. м3/сут (11,5 % подаваемой воды).

Общее количество реализованной воды, составляет 1154,74 тыс. м3/год или 3,16 тыс. м3/сут.

Диаграмма территориального водного баланса городского поселения представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4. Структура водопотребления Колпашевского городского поселения

с разбивкой по технологическим зонам

## 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

- Структурный баланс централизованной системы водоснабжения города Колпашево

Структурный баланс воды по группам абонентов централизованной системы водоснабжения г. Колпашево за 2013 год, представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Структурный баланс централизованной системы водоснабжения

г. Колпашево за 2013 год

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 1022,6 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. м3 | н.д. |
| Социальной сфере, бюджетным организациям | тыс. м3 | н.д. |
| Промышленные предприятия и прочие потребители | тыс. м3 | н.д. |

- Структурный баланс централизованной системы водоснабжения села Тогур

Вода в селе Тогур, используется в основном для хозяйственно-питьевых нужд. Структурный баланс воды по группам абонентов централизованной системы с. Тогур за 2013 год, представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Структурный баланс воды централизованной системы водоснабжения

с. Тогур за 2013 год

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 132,135 |
| в т. ч. |
| Собственное потребление | тыс. м3 | 0,3 |
| Населению | тыс. м3 | 111,26 |
| Социальной сфере, бюджетным организациям | тыс. м3 | 8,1 |
| Промышленные предприятия и прочие потребители | тыс. м3 | 12,47 |

Рисунок 3.5. Диаграмма, характеризующая структурный водный баланс централизованной системы водоснабжения с. Тогур за 2013 год

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

ООО «Водоканал-1» от 01.07.2014, были утверждены нормативы удельного водопотребления для населения г. Колпашево, которые в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда составляют от 1,2 м3 до 6,3 м3 на человека в месяц.

Таблица 3.6

Тарифы на холодную воду для населения с 01.07.2014 г.

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел, куб. м/мес. | Плата за холодную воду с человека в месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
| Полное благоустройство с водонагревателем | 6,3 | 170,48 |
| Полное благоустройство с ванной | 4,35 | 117,71 |
| Полное благоустройство с душем | 3,4 | 92 |
| Холодное водоснабжение с туалетом | 3,4 | 92 |
| Холодное водоснабжение | 2,8 | 75,77 |
| Вода из водоразборной колонки | 1,2 | 32,47 |

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет ООО «Водоканал-1» решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в городе в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.

Учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. Сведения об установленных приборах учета воды на городском водозаборе, представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Установленные приборы учета воды на городском водозаборе

| № п/п | Наименование узла | Тип прибора учета ХВ | № прибора по паспорту | Год установки | Год последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 | турбинный | 12017722 | 2012 | 2012 |
| 2 | Скважина №2 | турбинный | 12017730 | 2012 | 2012 |
| 3 | Скважина №3 | турбинный | 12017626 | 2012 | 2012 |
| 4 | Скважина №4 | турбинный | 12017776 | 2012 | 2012 |
| 5 | Скважина №5 | турбинный | 12017696 | 2012 | 2012 |

Установленные приборы учета системы водоснабжения мкр. НГСС:

- насосная станция первого подъема – расходомер ММS-50 (d=50, P=1,6 МПа);

- насосная станция второго подъема – расходомер MTR-50 (d=50, P=1,6 МПа).

Внедрение приборов учета, позволило при круглосуточном обеспечении всех потребителей водой сократить её нерациональное использование и снизить нагрузки насосных агрегатов.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения

Анализ резервов и дефицитов  производственных мощностей систем водоснабжения МО «Колпашевское городское поселение», приведен в таблицах 3.8, 3.9.

Таблица 3.8

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборов

| Система водоснабжения | Установленная мощность водозабора, тыс. м3/сут | Фактическая производительность, тыс. м3/сут | Анализ показателей производственных мощностей (тыс. куб. м/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резерв | Дефицит |
| г. Колпашево | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 0 |
| с. Тогур | 3,36 | 2,0 | 1,36 | 0 |
| мкр. НГСС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Мощности водозаборов систем водоснабжения города Колпашево и села Тогур, перекрывают фактические потребности в настоящее время.

Фактическая производительность подземных водозаборов, составляет:

- г. Колпашево – 75% от установленной мощности;

- с. Тогур – 60 % от установленной мощности.

Таблица 3.9

Пропускная способность сооружений водоподготовки

| Система водоснабжения | Установленная пропускная способность ВОС, тыс. м3/сут | Фактическая пропускная способность ВОС, тыс. м3/сут | Анализ показателей производственных мощностей (тыс. куб. м/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резерв | Дефицит |
| г. Колпашево | 12,5 | 4,5 | 8 | 0 |
| с. Тогур | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0 |
| мкр. НГСС | 0,36 | н.д. | н.д. | н.д. |

Исходя из анализа пропускной способности сооружений водоподготовки систем водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур, видно, что сооружения водоподготовки с. Тогур работают на пределе. Исходя из этого, необходима реконструкция сооружений для увеличения их пропускной способности.

## 3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом сценариев развития муниципального образования

Перспективный водный баланс составлен на основе динамики изменения численности населения и с учетом планов строительства до 2029 года, а так же необходимости замены выработавших срок сетей водоснабжения.

Перспективный водный баланс городской централизованной системы водоснабжения, показан в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Прогнозный баланс потребления холодной воды городской системы водоснабжения, тыс. м3

| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2024 г. | 2025-2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 1305 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход на собственные нужды | % | 4,6 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Покупка со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 1245 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 263 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | 280 |
| Уровень потерь | % | 21,12 | 21,20 | 21,20 | 21,60 | 21,60 | 22,00 | 22,00 | 22,40 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 982 | 985 | 985 | 980 | 980 | 975 | 975 | 970 |

Рисунок 3.6. График реализации воды городской системы водоснабжения

на период 2015-2029 гг.

Как свидетельствуют результаты анализа перспективной застройки и прогнозов потребления холодной воды на расчетный период – 2029 год, реализация воды может составить 970 тыс. м3/год.

## 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение в г. Колпашево осуществляется по закрытой системе. Закрытая система – водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети.  Принцип работы системы горячего водоснабжения по закрытой схеме через котельные, заключается в следующем: холодная вода под напором городского водопровода подается в систему горячего водоснабжения и, проходя через трубки подогревателя, между которыми циркулирует горячая сетевая вода, нагревается и поступает в разводящую сеть системы  к водоразборным кранам потребителей. Общее количество источников теплоснабжения Городского поселения – 8 котельных, принадлежащих МУП «Пламя» и 14 котельных, принадлежащих ООО «КТК». Так же на территории поселения функционируют еще 3 котельных, принадлежащих «РВПиС», «ДРСУ» и ЗАО «Металлист». Горячее водоснабжение обеспечивают 2 котельных МУП «Пламя» и 5 котельных ООО «КТК».

Характеристики котельных обеспечивающих горячее водоснабжение, приведены в таблицах 3.11, 3.12.

Таблица 3.11

Характеристики котельных обеспечивающих ГВС, МУП «Пламя»

| Наименование котельной | Адрес | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Лазо» | ул. Крылова, 9/1 | КВСА-3 | 2010 | 5,16 | 0,28 |
|  |  | КВСА-3 | 2010 |  |  |
| «Звезда» | ул. Победы, 97/2 | GP-2500 | 2012 | 4,3 | 0,34 |
|  |  | GP-2500 | 2012 |  |  |

Таблица 3.12

Характеристики котельных обеспечивающих ГВС, ООО «КТК»

| Наименование котельной | Адрес | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЦРБ» | г. Колпашево, ул. Сов. Север, 47 | КВСА-3 | 2008 | 8 | 0,278 |
|  |  | КВСА-3 | 2008 |  |  |
|  |  | КВСА-2 | 2008 |  |  |
| «Победы» | г. Колпашево, ул. Победы, 21/5 | КВСА-3 | 2008 | 8 | 0,118 |
|  |  | КВСА-3 | 2008 |  |  |
|  |  | КВСА-2 | 2008 |  |  |
| «Геолог» | г. Колпашево, мкр. Геолог, 11 | КВСА-4 | 2008 | 14 | 0,856 |
|  |  | КВСА-5 | 2008 |  |  |
|  |  | КВСА-5 | 2008 |  |  |
| «ДПО» | г. Колпашево, ул. Обская, 26 | КВСА-2 | 2008 | 4 | 0,118 |
|  |  | КВСА-2 | 2008 |  |  |
| «Речников» | г. Колпашево, ул. Портовая, 24/9 | КВСА-3 | 2008 | 8 | 0,121 |
|  |  | КВСА-3 | 2008 |  |  |
|  |  | КВСА-2 | 2008 |  |  |

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения от котельных ООО «КТК» в двухтрубном исчислении, составляет около 6,65 км.

Основные характеристики сетей ГВС от котельных ООО «КТК», представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13

Характеристика сетей ГВС от котельных ООО «КТК»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Год ввода | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЦРБ» |
| 1 | Сети ГВС | г. Колпашево, ул. Советский Север, 15 | 1993 | 1230,0 |
| 2 | Сети ГВС | г. Колпашево, ул. Советский Север, 49 | 1987 | 574,5 |
| 3 | Сети ГВС | От котельной по ул. Советский Север, 47 до котельной по ул. Советский Север, 15, котельной по ул. Обская, 7 | 2008 | 543,5 |
| «Победы» |
| 4 | Сети ГВС | г. Колпашево, ул. Победы, 21/5 | 2002 | 437,6 |
| «Геолог» |
| 5 | Сети ГВС | г. Колпашево, ул. Мира, 36/1-1 | 2001 | 1068,7 |
| 6 | Сети ГВС | г. Колпашево, мкр. Геолог, 11 | 2003 | 449,0 |
| 7 | Сети ГВС | От котельной мкр. Геолог, 11 до ТУ в мкр. Геолог, 18 | 2008 | 419,0 |
| «ДПО» |
| 8 | Сети ГВС | г. Колпашево, ул. Кирова, 27 | 1998 | 663,75 |
| 9 | Сети ГВС | г. Колпашево, ул. Обская, 7 | 1994 | 187,5 |
| 10 | Сети ГВС | От котельной по ул. Обская, 26 ТК-2 ул. Кирова, 38 до ТК-1 ул. Кирова, 27, котельной ул. Мира, 6 | 2008 | 195,75 |
| «Речников» |
| 11 | Сети ГВС | ул. Портовая, р-н «РЭБ», стр. 5 | 1990 | 587,3 |
| 12 | Сети ГВС | От котельной ул. Портовая, 24/9 до ТК-1 ул. Портовая, 32; котельной ул. Портовая, 24/7 | 2008 | 284,5 |
| Всего | 6 650 м |

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190:

- п. 8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 30.12.2012));

- п. 9. С 1 января 2022 года использование централизованных  открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)».

## 3.9 Ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды

Перспективное потребление воды питьевого качества определяется на основе прогноза изменения численности населения городского поселения, планов строительства объектов капитального строительства и мероприятий по снижению уровня потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Существующая максимальная расчетная нагрузка по договорам для систем холодного водоснабжения на территории городского округа сохраняется на ближайшую перспективу.

Потребление горячей воды, при условии стабилизации населения на ближайшую перспективу сохранится на уровне 2013 года с перспективой небольшого снижения связанного с постепенным расширением практики использования индивидуальных счетчиков учета воды.

Потребление промышленной воды полностью зависит от состояния предприятий промышленного комплекса города. В связи с отсутствием планов по открытию новых водоемких производств потребление объемов данного вида ресурса на рассматриваемый период можно прогнозировать на уровне 2013 года.

## 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения воды по типам абонентов, а именно – население, бюджетные организации, промышленные предприятия, во многом зависит от прогноза численности населения городского поселения, планов по капитальному строительству и мероприятий направленных на снижение водопотребления за счет установки приборов учета воды.

Исходя из прогноза численности населения, необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию крайне сложно. К 2029 году численность населения прогнозируется около 31,6 тыс. человек, что несколько выше по сравнению с 2013 годом – 30,7 тыс. чел.

Потребление воды промышленными предприятиями, зависит от состояния самих предприятий, увеличения (уменьшения) количества выпускаемой продукции, строительства новых и вывода из работы старых предприятий.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о незначительном увеличении расходов воды для населения к 2029 году, в связи с его небольшим ростом. Что касается промышленных предприятий, в связи с отсутствием планов по открытию новых водоемких производств, потребление объемов воды на рассматриваемый период, можно прогнозировать на уровне 2013 года.

## 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

По состоянию на 2013 год объем фактических потерь и неучтенного расхода воды городской централизованной системы водоснабжения, составил 258,67 тыс. м3/год или 20,2 % от поданной в сеть воды. К 2029 году ожидается увеличение потерь воды при транспортировке до 280 тыс. м3.

Сведения о фактических и прогнозируемых потерях воды представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14

Данные о фактических и планируемых потерях воды

городской системы водоснабжения, тыс. м3

| Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери при подъеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при транспортировке | 258,7 | 263 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | 280 |

Рисунок 3.7. График планируемых потерь воды при транспортировке

Выполнение комплекса мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек и хищения воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт агрегатов водоподготовки и сетей водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а так же мероприятия по энергосбережению, позволят ООО «Водоканал-1» снизить потери воды.

## 3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Исходя из анализа резервов производственных мощностей системы водоснабжения города Колпашево, ООО «Водоканал-1» на сегодняшний день гарантирует подъем воды в объеме 6 тыс. м3/сут, при фактической производительности 4,5 тыс. м3/сут, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Аналогично, для системы водоснабжения с. Тогур, ООО «Водоканал-1» на сегодняшний день гарантирует подъем воды в объеме 3,36 тыс. м3/сут, при фактической производительности 2 тыс. м3/сут.

Пропускная способность сооружений по водоподготовке составляет:

- г. Колпашево – 12,5 тыс. м3/сут, при фактической производительности 4,5 тыс. м3/сут;

- с. Тогур – 1,2 тыс. м3/сут, при фактической производительности 1,1 тыс. м3/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и динамики такого потребления с учетом перспективы развития, в 2029 году потребность города Колпашево в питьевой воде должна остаться на уровне 2013 года и составить 4,3 тыс. м3/сут. Таким образом, требуемая мощность водозаборных сооружений и объектов водоподготовки централизованной системы водоснабжения города Колпашево, будет существенно меньше существующих.

Что касается мощности сооружений водоподготовки села Тогур, изложенное позволяет сделать вывод о том, что в связи с перегруженностью станции водоподготовки, необходимо выполнить реконструкцию существующей станции или установку дополнительного модуля для увеличения пропускной способности сооружений.

Вместе с тем, техническое состояние объектов централизованных систем водоснабжения городского поселения, вызванное высокой степенью их износа, создает реальную угрозу повышения аварийности и требует значительных вложений в ремонт и реконструкцию.

## 3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил понятие «гарантирующая организация», которую назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Гарантирующая организация устанавливается для каждой централизованной системы водоснабжения в пределах городского округа. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее водопроводным сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими организациями количество абонентов.

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).

Гарантирующей организацией централизованной системы водоснабжения города Колпашево, села Тогур и мкр. НГСС, определена организация ООО «Водоканал-1».

# 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения города, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической  эффективности оборудования,  контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и  получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей  и промышленных предприятий города Колпашево.

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения города Колпашево на период до 2029 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение необходимого резерва мощностей, подключения новых абонентов и повышения надежности систем водоснабжения в целом.

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

МО «Колпашевское Городское поселение»

| № п/п | Перечень работ | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция ВОС |
| 1 | - строительство ВОС д. Волково | 2015-2020 |
| 2 | - строительство ВОС д. Север | 2020-2035 |
| 3 | - строительство нового модуля очистки воды в с. Тогур | 2015-2019 |
| 4 | - реконструкция сооружений водоподготовки г. Колпашево | 2016 |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей |
| 5 | - реконструкция водопроводной сети от котельной НГСС по ул. Науки, 9 | 2017-2018 |
| 6 | - реконструкция водопроводной сети мкр. Звезда | 2015-2017 |
| 7 | - реконструкция водопроводной сети мкр. Победа | 2015-2017 |
| 8 | - строительство водопроводной сети в мкр. Радужный | 2015 |
| 9 | - реконструкция водопровода протяженностью 280 м, пер. Промышленный до ул. Обская | 2018 |
| 10 | - реконструкция водопровода по ул. Голещихина, от ул. Победы до ул. Обская, протяженностью - 600 м | 2015-2017 |
| 11 | - реконструкция водопровода по ул. Победы, протяженностью - 800 м, d=315 мм | 2025-2029 |
| 12 | - строительство водопроводной сети от ул. Мира, 34 до ул. Парковая, протяженностью - 215 м, d=160 мм | 2018 |
| 13 | - реконструкция водопровода по ул. Обская, ул. Ленина, ул. Сов. Север, протяженностью - 1200 м, d=160 мм | 2018-2020 |
| 14 | - реконструкция сети по ул. Сов. Север от ул. Кирова до ул. Ленина, протяженностью - 250 мм, d=110 мм | 2018-2020 |
| 15 | - реконструкция участка сети в мкр. Пески, протяженностью - 411 м, d=110 мм | 2019 |
| 16 | - прокладка трубопровода в мкр. Шпальный, с. Тогур | 2020-2029 |
| 17 | - реконструкция водопровода, протяженностью 580 м (увеличение диаметра до 250-325 мм) в с. Тогур, от станции обезжелезивания до бассейна (ул. Октябрьская, 4/1) | 2016-2017 |
| 18 | - строительство водовода от мкр. НГСС ул. Селекционная до мкр. Матьянга, Д=110 мм, L=2300 м | 2015-2016 |
| 19 | - строительство водовода от ул. Кедровая г. Колпашево до станции обезжелезивания села Тогур, Д=180 мм, L=4500 м | 2025-2029 |
| Прочие мероприятия |
| 20 | - увеличение емкостей РЧВ на 150 м3 в мкр. НГСС | 2016 |
| 21 | - установка преобразователей частоты в мкр. НГСС | 2015-2019 |
| 22 | - установка отстойника промежуточной воды | 2016 |

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих объектов централизованных систем водоснабжения, направлены на увеличение пропускной способности и улучшения показателей качества питьевой воды. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, а следовательно снизить затраты на транспортировку и сократить аварийность.

Одновременно будет обеспечена возможность сократить потери воды при её транспортировке и снизить риск ухудшения качества воды.

Дополнительное строительство сетей и сооружений, позволит подключить абонентов, не имеющих централизованного водоснабжения.

Выполнение разработанных мероприятий, позволит добиться последовательного повышения качества жизни населения на территории МО «Колпашевское городское поселение».

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского поселения, является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей городского поселения.

- Реконструкция сетей водоснабжения от котельной «НГСС»

В настоящее время сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены от котельной НГСС, совместно с тепловыми сетями. Источником водоснабжения микрорайона НГСС г. Колпашево, являются существующие подземные сети водоснабжения, расположенные по ул. Науки.

Проектом предусматривается подземная прокладка водопроводных сетей вдоль теплотрассы отдельной линией, методом горизонтального наклонного бурения.

Система водоснабжения предусмотрена от существующего водопровода диаметром 100 мм, проходящего по ул. Науки. Наружные подземные сети, запроектированы тупиковыми. Сети выполнены из напорных полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR17 диаметром 50, 40 и 25 мм. На сетях предусмотрено строительство колодцев с запорной арматурой. Качество хозяйственно-питьевой воды соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Реконструкция водопроводной сети от котельной «НГСС», показана на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1. Реконструкция водопроводной сети от котельной «НГСС»

- Реконструкция водопроводной сети  микрорайона «Звезда» г. Колпашево

Существующая система водоснабжения мкр. «Звезда» представляет тупиковую сеть водопроводных линий и вводов, трубопроводы которых выполнены преимущественно из стальных труб, находящихся в аварийном состоянии. Существующие водопроводные линии частично проложены в каналах теплосети.

Проектом наружных сетей водоснабжения предусмотрено:

- прокладка водопроводной линии из полиэтиленовых труб d=315 мм, общей протяженностью 260 м от площадки водозабора до ул. Победы;

- прокладка водопроводных линий из полиэтиленовых труб d=225 мм, общей протяженностью 28 м по ул. Победы от проектируемого колодца 2 до переключения с существующей водопроводной линией диаметром 200 мм.

- прокладка водопроводных линий из полиэтиленовых труб d=160 мм, общей протяженностью 720 м от проектируемой водопроводной линии диаметром 315 мм до существующей водопроводной линии диаметром 150 мм по ул. Голещихина;

- прокладка водопроводных линий из полиэтиленовых труб d=110 мм, общей протяженностью 165 м от проектируемой водопроводной линии до жилых домов и котельной по ул. Трифонова с переключением существующих водопроводных линий;

- прокладка водопроводных вводов из полиэтиленовых труб d=50 мм, общей протяженностью 390 м для подключения жилых домов по ул. Победы, ул. Трифонова;

- устройство колодцев из сборных железобетонных элементов;

- установка пожарных гидрантов.

Технические характеристики реконструируемых водопроводных сетей мкр. «Звезда», представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Технические характеристики реконструируемых сетей мкр. «Звезда»

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | полиэтилен | 50 | 310,00 м |
| 2 | полиэтилен | 63 | 80,00 м |
| 3 | полиэтилен | 110 | 165,00 м |
| 4 | полиэтилен | 160 | 713,00 м |
| 5 | полиэтилен | 225 | 28,00 м |
| 6 | полиэтилен | 315 | 260,00 м |
| 7 | сталь | 32 | 7,0 шт. |
| 8 | сталь | 57 | 16,0 шт. |
| 9 | сталь | 65 | 4,0 шт. |
| 10 | сталь | 110 | 12,0 шт. |
| 11 | сталь | 160 | 23,0 шт. |
| 12 | сталь | 219 | 2 шт. |
| 13 | сталь | 325 | 4,5 шт. |

Рисунок 4.2. Перспективная схема водоснабжения мкр. «Звезда»

- Реконструкция водопроводной сети микрорайона «Победа» г. Колпашево

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона «Победа» являются кольцевые сети хозяйственно-питьевого водопровода. Существующие водопроводные сети эксплуатировались в течение 35 лет. На данный момент процент износа сетей составляет 90 %, в связи с этим необходима реконструкция водопроводных сетей.

Подключение водопровода производится к кольцевым водопроводным сетям в существующих колодцах, по улицам:

- ул. Обская, d=160 мм;

- ул. Кирова, d=400 мм;

- ул. Победы, d=110 мм;

- ул. Льва Толстого (от ул. Обская до ул. Кирова), d=110 мм;

- ул. Льва Толстого (от ул. Кирова до ул. Победы), d=350 мм.

Технические характеристики реконструируемых сетей водоснабжения, представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Технические характеристики реконструируемых сетей мкр. «Победа»

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | полиэтилен | 25 | 1265,00 |
| 2 | полиэтилен | 32 | 518,00 |
| 3 | полиэтилен | 40 | 250,00 |
| 4 | полиэтилен | 50 | 63,00 |
| 5 | полиэтилен | 110 | 1073,00 |
| 6 | полиэтилен | 160 | 685,00 |
| 7 | полиэтилен | 355 | 338,00 |
| 8 | полиэтилен | 400 | 387,00 |
| Итого | 4579,00 |

Перспективная схема расположения объектов водоснабжения микрорайона «Победа», показана на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Перспективная схема водоснабжения мкр. «Победа»

- Строительство водопроводной сети в микрорайоне «Радужный»

Подача воды питьевого качества в мкр. «Радужный», предусматривается от городского подземного водозабора, по водоводу d=110 мм, проложенному по ул. Гоголя, от мкр. Матьянга.

На сетях водоснабжения предусмотрена установка колодцев, в количестве 7 шт. и пожарных гидрантов, в количестве 2 шт.

Технические характеристики сетей водоснабжения мкр. «Радужный», представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Технические характеристики сетей водоснабжения мкр. «Радужный»

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 378,00 |
| 2 | 63 | 636,00 |
| 3 | 110 | 179,00 |
| Итого | 1193,00 |

Рисунок 4.4. Перспективная схема водоснабжения мкр. «Радужный»

- Строительство водовода от мкр. НГСС ул. Селекционная до мкр. Матьянга, Д=110 мм, L=2300 м

Для подпитки водой микрорайона Матьянга при нехватке давления в существующей сети, планируется строительство водовода от существующей сети мкр. НГСС. Для этих целей предусмотрена так же установка дополнительного резервуара чистой воды на территории станции обезжелезивания мкр. НГСС, объемом 150 м3 и дополнительного насосного оборудования. Для регулировки частоты вращения двигателя насоса, предусмотрена установка частотного преобразователя.

Рисунок 4.5. Строительство водовода от мкр. НГСС до мкр. Матьянга

- Прокладка водопроводной сети в микрорайон «Шпальный» с. Тогур

Подача воды в микрорайон «Шпальный», расположенный в селе Тогур, предусматривается от подземного водозабора с. Тогур. Принята кольцевая схема с установкой водопроводных колодцев и пожарных гидрантов.

Перспективная схема сетей водоснабжения данного микрорайона, показана на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6. Перспективная схема водоснабжения микрорайона «Шпальный» с. Тогур

- Прочие мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения

1) Реконструкция водопроводной сети по пер. Промышленный до ул. Обская, протяженностью 280 м;

Рисунок 4.7. Реконструкция водопроводной сети пер. Промышленный

2) Реконструкция водопровода по ул. Голещихина, от ул. Победы до ул. Обская, протяженностью 600 м;

Рисунок 4.8. Реконструкция водопроводной сети по ул. Голещихина

3) Реконструкция водопровода по ул. Победы (увеличение диаметра до 315 мм), протяженностью 800 м.

Рисунок 4.9. Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы

4) Строительство водопроводной сети от ул. Мира, 34 до ул. Парковая, протяженностью 215 м и диаметром 160 мм.

Рисунок 4.10. Строительство водопроводной сети от ул. Мира, 34

5) Реконструкция водопроводной сети по ул. Обская, ул. Ленина, ул. Советский Север, протяженностью 1200 м и диаметром 160 мм.

Рисунок 4.11. Реконструкция водопроводной сети по ул. Обская, ул. Ленина,

ул. Сов. Север

6) Реконструкция водопроводной сети по ул. Советский Север от ул. Кирова до ул. Ленина, протяженностью 250 м и диаметром 110 мм.

Рисунок 4.12. Реконструкция водопроводной сети по ул. Советский Север

7) Реконструкция водопроводной сети в мкр. Пески, протяженностью 410 м и диаметром 110 мм.

Рисунок 4.13. Реконструкция водопроводной сети в мкр. Пески

8) Реконструкция водопроводной сети от станции обезжелезивания с. Тогур до ул. Октябрьская 4/1, протяженностью 580 м.

Планируется произвести увеличение диаметра существующего водопровода до 250-325 мм.

Рисунок 4.14. Реконструкция водопроводной сети от станции обезжелезивания

с. Тогур до ул. Октябрьская, 4/1

9) Строительство водовода от ул. Кедровая г. Колпашево до станции обезжелезивания села Тогур, Д=180 мм, L=4500 м.

В настоящее время обеспечение питьевой водой села Тогур осуществляется из водозаборных скважин, в количестве 3 шт. На перспективу, в качестве дополнительного источника водоснабжения села Тогур, планируется использовать мощности водозабора города Колпашево. Для реализации этого мероприятия, необходима прокладка водовода, соединяющего водозабор г. Колпашево и станцию обезжелезивания с. Тогур.

Протяженность вновь строящегося водовода, составляет порядка 4,5 км. Расход воды жителями с. Тогур в летнее время составляет 1100 м3/сут, в зимнее время порядка 600 м3/сут. Подбор диаметра водовода, производится по максимальному расходу, с учетом максимального коэффициента неравномерности К=1,2. Расход при этом составит 1320 м3/сут или 55 м3/час.

При расходе воды 55 м3/час, принят диаметр водовода 180 мм. Материал полиэтилен марки ПЭ100.

Для подачи воды в село Тогур, требуется установка дополнительного насосного оборудования. При расходе 55 м3/час и необходимом напоре воды 30 м, с учетом потерь напора по длине водовода, принят насос марки Grundfos HS 65-50-331 (1 рабочий и 1 резервный).

Таблица 4.5

Запланированные мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству объектов системы водоснабжения

| № | Объект, адрес | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство шахтного колодца по адресу: с. Тогур, ул. Толстого, 22а (мкр. Шпальной) | Устройство сруба, устройство деревянного тротуара, устройство карниза над колодцем, устройство крышки, копание ямы под колодец вручную, устройство ворота, троса, ведра с металлическим сваренным каркасом | 1 колодец |
| 2 | Водопроводные сети, станция обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова, 114 | Замена на подающем коллекторе стальной трубы d300мм на трубу в полиэтиленовом исполнении d225мм, врезка в коллектор стальной трубы d100мм, строительство колодца, установка задвижки на скважины d100мм | 110 метров |
| 3 | Водопроводные сети, г. Колпашево, пер. Кооперативный | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d32мм на участке до жилого дома г. Колпашево, пер. Кооперативный, д.1 | 50 метров |
| 4 | Водопроводные сети, г. Колпашево, ул. Речников | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) внутри стальной трубы на трубы в полиэтиленовом исполнении d63мм на участке до жилого дома г. Колпашево, ул. Речников, д.12 | 95 метров |
| 5 | Водопроводные сети, г. Колпашево, ул. Кирова-ул. Л. Толстого | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) внутри стальной трубы на трубы в полиэтиленовом исполнении d63мм на участке до жилого дома г. Колпашево, ул. Кирова-ул. Л.Толстого (Общежитие училища №29) | 40 метров |
| 6 | Водонапорная колонка г. Колпашево, ул. Науки, 4 | Установка 2х бетонных колец, верхней плиты, люка и крышки, заливка отмостки, установка колонки | 1 колонка |
| 7 | Водопроводные сети, котельная «Судоверфь» г. Колпашево, ул. Свердлова | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d40мм на участке до жилого дома г. Колпашево, Свердлова, 3/1 | 75 метров |
| 8 | Водопроводные сети, ул. Белинского, г. Колпашево | Замена чугунного водопровода, год постройки 1967 на полиэтиленовые трубы d110 по ул. Белинского от ул. Кирова до ул. Комсомольской | 600 метров |
|  |  | Замена чугунного водопровода, на полиэтиленовые трубы d40 по ул. Белинского 1 | 123 метров |
| 9 | Водопроводные сети, ул. Коммунистическая, г. Колпашево | Замена чугунного водопровода, год постройки 1967 на полиэтиленовые трубы d110 по ул. Коммунистической от ул. Горького до ул. Советский Север | 803 метра |
| 10 | Шахтные колодцы в мкр. Шпальной, с. Тогур | Ремонт шахтного колодца по адресу: с. Тогур. ул. Грибоедова, 7, ремонт шахтных колодцев по адресу: с. Тогур, ул. Лесная, 13, ул. Пушкина, 25 | 3 колодца |
| 11 | Шахтный колодец по адресу: с. Тогур, ул. Пушкина, 34 (мкр. Шпальной) | Отсыпка колодца | 1 колодец |
| 12 | Водонапорная башня г. Колпашево, ул. Промысловая, 68/1 | Ремонт водонапорной башни устройство кровли, утепление оконных проёмов, монтаж дверных проёмов, монтаж регистров отопления, утепление водопровода |  |
| 13 | Шахтные колодцы в мкр. Рейд, с. Тогур | Ремонт 4х шахтных колодцев в с. Тогур, мкр. Рейд, ул. Зеленая, Заречная | 4 колодца |
| 14 | Водопроводные сети, с. Тогур, ул. Чапаева, ул. Некрасова | Капитальный ремонт водопроводного колодца, с. Тогур, ул. Чапаева 17/1 | 1 колодец |
| 15 | Водопроводные сети, с. Тогур, ул. Чапаева, ул. Некрасова | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d40мм на участке до жилых домов ул. Некрасова 9, 11 | 80 метров |
| 16 | Водоразборная колонка в с. Тогур, ул. Советская 46 | Устройство 3х колец, нижней и верхней плиты, кладка кирпича 7 рядов, установка колонки | 1 колонка |
| 17 | Водопроводные сети, с. Тогур, ул. Советская-ул. Ленина | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d63мм на участке между колодцами | 100 метров |
| 18 | Водопроводные сети с. Тогур. ул. Тургенева, ул. Свердлова | Замена стального водопровода на полиэтиленовые трубы d100мм по адресу: с. Тогур. ул. Тургенева, ул. Свердлова | 250 метров |
| 19 | Станция обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова, 114 | Ремонт забора и ремонт кровли на станции обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова,114 |  |
| 20 | Станция обезжелезивания, г. Колпашево, ул. Кирова, 114 | Ремонт фильтра | 1 фильтр |
| 21 | Водопроводные сети с. Тогур, ул. Свердлова | Ремонт водопроводных сетей с. Тогур, ул. Свердлова, д.3, 5, 6 |  |
| 22 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Обская, пер. Промышленный | Ремонт водопроводных сетей г. Колпашево, ул. Кирпичная, д.65, 66, 67 | 230 метров |
| 23 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Победы, д.86 | Ремонт водопроводных сетей к жилому дому г. Колпашево, ул. Победы. д.86 | 200 метров |
| 24 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Горького | Вывод водопроводных сетей из старой угольной котельной "Медучилище" г. Колпашево, ул. Горького, 8. Д40мм-85м | 85 метров |
| 25 | Водопроводные сети г. Колпашево, пер. Юбилейный | Вывод водопроводных сетей Д40мм, г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 6 | 100 метров |
| 26 | Водонапорная башня г. Колпашево, пер. Клубный, 9/1 | Ремонт автоматического оборудования на башне | 1 шт |
| 27 | Водопроводные и канализационные сети с. Тогур, ул. Ленина | Замена стального водопровода на полиэтиленовые трубы d50мм по адресу: с. Тогур. ул. Ленина д.3,5 | 135 метров |
| 28 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Науки | Установка 2х бетонных колец, верхней плиты, люка и крышки, заливка отмостки, установка 1 колонки (ул. Науки, 32) | 1 колонка |
| 29 | Водонапорная башня г. Колпашево, ул. Промысловая, 68/1 | Ремонт водонапорной башни устройство кровли, утепление оконных проёмов, монтаж дверных проёмов, монтаж регистров отопления, утепление водопровода² | 1 башня |
| 30 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Подгорная | Ремонт водопровода с заменой стальных труб на полиэтиленовые трубы d32 методом прокола | 85 метров |

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации холодного водоснабжения предусматривает:

- технологическую и аварийную сигнализацию о работе насосов, переключении;

- учет ресурса оборудования, автоматический ввод резерва;

- сигнализацию о превышении  предельных значений давления и температуры в контролируемых точках;

- данные о температуре, давлении и расходе в контрольных точках;

- управление насосами из диспетчерского пункта;

- коммерческий учет потребленной воды по каждому потребителю по всей системе.

Для снижения энергопотребления оборудования, установленного в насосных станциях, рекомендуется применение частотных преобразователей, для поддержания в системе давления не превышающего нормативное значение. Это обеспечит экономию электрической энергии и позволит автоматически снизить давление на выходе НС при минимальных разборах воды.

## 4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения Колпашевского городского поселения, планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, описаны в подразделе 4.3 «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения».

## 4.6 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

## 4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

В результате реализации комплекса запланированных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры городского поселения и подключение её абонентов к централизованной системе водоснабжения, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем, должны быть представлены в пределах, обозначенных на рисунках 4.15, 4.16.

Рисунок 4.15. Границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения с. Тогур

Рисунок 4.16. Границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения г. Колпашево

## 4.8 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения г. Колпашево, с. Тогур и мкр. НГСС, с обозначением реконструируемых и вновь строящихся объектов водоснабжения показаны на рисунках 4.17-4.19.

Рисунок 4.17. Перспективная схема системы водоснабжения с. Тогур

Рисунок 4.18. Перспективная схема водоснабжения центральной части г. Колпашево

Рисунок 4.19. Перспективная схема водоснабжения мкр. «Матьянга» и мкр. «НГСС»

# 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1 Влияние на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При очистке природных вод, образуются сточные (промывные) воды, состав и вид которых зависит от качества обрабатываемой природной воды, состава и эффективности работы сооружений, вида применяемых реагентов и других факторов. Промывные воды фильтров характеризуются повышенным содержанием взвешенных веществ. Основным минеральным загрязнителем, наиболее часто вносимым при коагуляционной обработке воды, являются соединения алюминия.

Характерной особенностью промывных вод фильтров, являются значительные колебания их расхода (залповые сбросы), а также значительные колебания их качества в течение их сброса.

В настоящее время, применяется несколько способов удаления промывных вод и других технологических стоков (сточные воды промывки отстойников, осветлителей) водопроводных очистных сооружений:

- сброс в естественную природную среду (реки, водоемы, искусственно созданные пруды). Основными недостатками этого способа, является загрязнение поверхностных и подземных вод, отторжение больших площадей для размещения искусственных прудов;

- сброс на городские очистные сооружения. Основными недостатками способа, являются существенное увеличение нагрузки на канализационные очистные сооружения, высокие затраты на транспортировку и поступление несвойственного для канализационных очистных сооружений загрязнителя – соединений алюминия.

- повторное использование промывных вод и других технологических стоков водопроводных очистных сооружений. Данный способ не нарушает процесса очистки воды, позволяет уменьшить дозы вводимых реагентов, так как очищенная промывная вода содержит остаточные реагенты.

Внедрение данного способа, позволит исключить сброс в водные объекты промывных вод, содержащих нехарактерные для природных водоемов загрязнения, сократить объемы воды, используемые для собственных нужд станции, что в свою очередь сокращает объемы воды, поступающей на очистку, и ведет к уменьшению подачи насосной станции первого подъема и экономии электроэнергии, а также к сокращению изъятия из водных объектов водных ресурсов.

## 5.2 Сведения, о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, марганца, нефтепродукты и фенолы. Поступление загрязняющих веществ в водные объекты обусловлено как сосредоточенными сбросами водопользователей, так и рассредоточенными сбросами с промышленных территорий.

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Европейском Союзе (ЕС) нормы качества питьевой воды определяет директива «По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает требования к качеству воды в «Руководстве по контролю качества питьевой воды 1992 г.». В нормативах присутствуют лишь незначительные отличия по некоторым показателям.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Лаборатория должна выполнять бактериологический анализ (кишечная палочка) и производит химическое исследование воды по нескольким элементам. Среди них:

- привкус;

- запах;

- мутность;

- цветность;

- водопроводный показатель;

- сульфаты;

- нитриты;

- нитраты;

- ионы аммония;

- хлориды;

- железо общее;

- жесткость;

- сухой остаток;

- окисляемость;

- взвешенные вещества;

- БПК – 5.

Хлорирование воды как средства ее обеззараживания было начато в начале XX века. Впервые хлор для обеззараживания воды стали использовать в Лондоне после эпидемии холеры 1870 года. В России хлорирование воды было осуществлено в 1908 году, также в связи с эпидемией холеры. В дальнейшем, его проводили в Кронштадте, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петербурге. В последующие годы хлорирование воды как эффективное средство борьбы с инфекционными заболеваниями распространилось во всем мире быстрыми темпами и в настоящее время такой водой пользуются многие сотни миллионов людей.

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он входит в тройку самых сильных галогенов. Это в свою очередь означает, что хлор способен разрушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические соединения.

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Недостаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. Поэтому доза хлора должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств очищаемой воды на основании опытов с этой водой.

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки должна быть принята исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загрязнения (например, в период паводков). Показателем достаточности принятой дозы служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874—73, концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л.

Для осветленной речной воды доза хлора обычно колеблется в пределах 1,5-3 мг/л; при хлорировании подземных вод доза хлора чаще всего не превышает 1-1,5 мг/л; в отдельных случаях может потребоваться увеличение дозы из-за наличия в воде закисного железа. При повышенном содержании в воде гуминовых веществ требуемая доза возрастает.

При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее смешивание его с водой и достаточная продолжительность (не менее 30 мин) его контакта с водой до подачи ее потребителю. Хлорирование уже осветленной воды обычно производят перед поступлением ее в резервуар чистой воды, где и обеспечивается необходимое для их контакта время.

Для увеличения продолжительности бактерицидного действия хлора и предотвращения образования хлорфенольных запахов в воду наряду с хлором вводят аммиак. При его взаимодействии с хлорноватистой кислотой, которая образуется при хлорировании воды, получается монохлорамин, который, гидролизуясь, образует сильный окислитель – гипохлоритный ион.

Гидролиз хлорамина протекает достаточно медленно, поэтому в первое время его окислительное действие ниже, чем хлора. Однако длительность бактерицидного действия хлорамина существенно больше. Поэтому аммонизацию применяют, если вода длительное время должна находиться в промежуточных резервуарах и сетях. Соотношение доз хлора и аммиака зависит от состава исходной воды.

Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала его эффективность при обеззараживании природных вод и способность консервировать уже очищенную воду длительное время. Кроме того, предварительное хлорирование воды позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коагулянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготовки. В этом смысле ни одно из альтернативных хлору средств не может сравниться с ним по универсальности и простоте применения.

В следующей таблице представлены характеристики основных дезинфектантов воды.

Таблица 5.1

Характеристики основных дезинфектантов воды

| Наименование и характеристика дезинфектанта | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Хлор Применяется в газообразном виде, требует соблюдения строжайших мер безопасности | 1) эффективный окислитель и дезинфектант 2) эффективен для удаления неприятного вкуса и запахов 3) обладает дизинфицирующим последействием 4) предотвращает рост водорослей и биообрастаний 5) разрушает органические соединения (фенолы) 6) окисляет железо и магний 7) разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота | 1) повышенные требования к перевозке и хранению 2) потенциальный риск здоровью в случае утечки 3) образование побочных продуктов дезинфекции – тригалометанов (ТГМ) 4) образует броматы и броморганические побочные продукты дезинфекции в присутствии бромидов |
| Озон Используется на протяжение нескольких десятков лет в некоторых европейских странах для дезинфекции воды, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения запаха | 1) сильный дезинфектант и окислитель 2) очень эффективен против вирусов 3) наиболее эффективен против Giardia, Cryptosporidium, а также любой другой патогенной микрофлоры 4) способствует удалению мутности их воды 5) удаляет посторонние привкусы и запахи 6) не образует хлорсодержащих тригалометанов | 1) образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту 2) необходимость использования дополнительных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов 3) не обеспечивает дезинфицирующего последействия 4) требует высоких начальных затрат на оборудование 5) значительные затраты на обучение операторов и обслуживание установок 6) озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды |
| УФ-облучение Процесс заключается в облучении воды ультрафиолетом, способным убивать различные типы микроорганизмов | 1) не требует хранения и транспортировки химикатов 2) не образует побочных продуктов 3) эффективен против цист (Giardia, Cryptosporidium) | 1) не обеспечивает дезинфицирующего последействия 2) требует больших затрат на оборудование и техническое облуживание 3) требует высоких операционных (энергетических) затрат 4) дезинфицирующая активность зависит от мутности воды, ее жесткости (образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также колебаний в электрической сети, влияющих на изменение длины волны 5) отсутствует возможность оперативного контроля эффективности обеззараживания воды |

Из этой таблицы явно видно неоспоримое достоинство хлора – эффект последействия. Это позволяет утверждать, что хлорирование обязательно, если вода направляется в разводящую сеть, а это мы имеем в подавляющем большинстве схем водоподготовки. И так как применение хлора неизменно в таких случаях, необходимо позаботиться об уменьшении количества образующихся при его использовании побочных продуктов, вредных для здоровья человека. Это требует, с одной стороны, подумать о возможностях снижения концентраций в воде органических веществ природного происхождения до хлорирования, а с другой – снижения до допустимого минимума дозы вводимого в воду хлора и контроля дозы хлора, что обеспечивается системой автоматического регулирования расхода хлора (САР-РХ).

Неоспоримым достоинством УФ-облучения является то, что этот способ обеззараживания не образует побочных продуктов, т.е. не ухудшает качества воды с точки зрения влияния на здоровье человека. Но те технические сложности, которые сопровождают этот способ сегодня, требуют достаточно критичного отношения к его применению в тех или иных практических условиях.

Неоспоримых достоинств у озона как дезинфектанта нет. Однако не следует быть категоричным к его применению. Но, решаясь на этот шаг, всегда необходимо помнить, что озон – неустойчивое химическое соединение трех атомов кислорода O3 (в отличие от устойчивой двухатомной молекулы O2). Поэтому озон имеет очень высокую химическую активность, и не всегда эта активность приводит к желаемым результатам.

Однако хлор как реагент водоподготовки имеет существенные недостатки. Например, хлор и хлорсодержащие соединения обладают высокой токсичностью, что требует строгого соблюдения повышенных требований техники безопасности. Хлор воздействует, в основном, на вегетативные формы микроорганизмов, при этом грамм-положительные штаммы бактерий более устойчивы к воздействию хлора, чем грамм-отрицательные штаммы микроорганизмов.

Высокой резистентностью к действию хлора обладают также вирусы, споры и цисты простейших и яйца гельминтов. Для удаления этих микроорганизмов рекомендуется сочетать процессы обеззараживания с процессами снижения мутности (коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией).

Необходимость транспортировки, хранения и применения на водопроводных станциях значительного количества жидкого хлора, а также сбросы этого вещества и его соединений в окружающую среду обусловили высокую экологическую опасность. К тому же, хлор обладает высокой коррозионной активностью.

Одним из существенных недостатков газообразного хлора считаются повышенные требования к его перевозке и хранению и потенциальный риск здоровью, связанный прежде всего с возможностью образования галоген содержащих соединений.

Все вышеперечисленные недостатки и возможные обстоятельства, с этим связанные, регулируются правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России.

Реализация различных программных мероприятий, а также выполнение определенных правил и норм в сфере водоснабжения позволяют решать различные организационно-правовые, медико-социальные и инженерно-конструкторские задачи, что приводит к улучшению и стабилизации механизма водоснабжения Томской области в целом и Колпашевского городского поселения в частности.

# 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

- Реконструкция водопроводной сети мкр. «Звезда»

Сметная стоимость мероприятий по реконструкции водопроводной сети в мкр. «Звезда», приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Сметная стоимость реконструкции водопроводной сети в мкр. «Звезда»

| № п/п | Наименование работ | Стоимость | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | 6 513, 145 | тыс. руб. |
| 2 | Общестроительные работы | 6 045, 861 | тыс. руб. |
| 3 | Устройство колодцев | 1 546, 925 | тыс. руб. |
| 4 | Восстановление асфальто-бетонного покрытия | 195, 379 | тыс. руб. |
| 5 | Транспортные расходы | 23, 109 | тыс. руб. |
|  | Итого: | 14 324, 437 | тыс. руб. |

- Реконструкция водопроводной сети мкр. «Победа»

Сметная стоимость мероприятий по реконструкции водопроводной сети в мкр. «Победа», приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование работ | Стоимость | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | 5 414, 173 | тыс. руб. |
| 2 | Прокладка трубопровода | 8 101, 893 | тыс. руб. |
| 3 | Устройство колодцев | 1 103, 796 | тыс. руб. |
| 4 | Транспортные расходы | 9 152, 524 | тыс. руб. |
|  | Итого: | 23 772, 386 | тыс. руб. |

- Прочие мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей, могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчет стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения выполнен по «Государственным укрупненным сметным нормативам. Сити водоснабжения и канализации».

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ), приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Сводная ведомость стоимости строительства объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей от котельной «НГСС»: |  |
|  | Д=25 мм, L=410 м | 665,672 |
|  | Д=40 мм, L=238 м | 386,414 |
|  | Д=50 мм, L=676 м | 1 097,546 |
|  | Итого по котельной «НГСС»: | 2 149,632 |
| 2 | Строительство водопровода в мкр. «Радужный» |  |
|  | Д=40 мм, L=378 м | 613,717 |
|  | Д=60 мм, L=636 м | 1 032,603 |
|  | Д=110 мм, L=179 м | 290,623 |
|  | Итого по мкр. «Радужный»: | 1 936,943 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети пер. Промышленный до ул. Обская, L=280 м. |  |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Голещихина от ул. Победы до ул. Обская, L=600 м, Д=225 мм. | 1 487,076 |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы, L=800 м, Д=315 мм | 2 827,848 |
| 6 | Строительство водопроводной сети от ул. Мира, 34 до ул. Парковая, L=215 мм, Д=160 мм | 429,494 |
| 7 | Реконструкция водопровода по ул. Обская, ул. Ленина, ул. Сов. Север, L=1200 м, Д=160 мм | 2 397,18 |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Советский Север, L=250 мм, Д=110 мм | 405,897 |
| 9 | Реконструкция водопроводной сети в мкр. «Пески», L=411 м, Д=110 мм | 667,295 |
| 10 | Реконструкция водопроводной сети от станции обезжелезивания с. Тогур до ул. Октябрьская, 4/1 L=580 м, Д=325 мм | 1 898,42 |
| 11 | Строительство водовода от ул. Кедровая г. Колпашево до станции обезжелезивания села Тогур, Д=180 мм, L=4500 м | 12 439,48 |
| 12 | Строительство водовода от мкр. НГСС ул. Селекционная до мкр. Матьянга, Д=110 мм, L=2,3 км | 4 168,13 |
|  | Итого п.3-п.11: | 26 720,82 |
|  | Итого по всем разделам: | 30 807,39 |

По данным генерального плана муниципального образования «Колпашевское городское поселение» предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Запланированные мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству объектов системы водоснабжения

| № | Объект, адрес | Перечень работ | Объем работ | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИМБТ | Местный бюджет | Итого |
| 1 | Строительство шахтного колодца по адресу: с. Тогур, ул. Толстого, 22а (мкр. Шпальной) | Устройство сруба, устройство деревянного тротуара, устройство карниза над колодцем, устройство крышки, копание ямы под колодец вручную, устройство ворота, троса, ведра с металлическим сваренным каркасом | 1 колодец |  | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2 | Водопроводные сети, станция обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова,114 | Замена на подающем коллекторе стальной трубы d300мм на трубу в полиэтиленовом исполнении d225мм, врезка в коллектор стальной трубы d100мм, строительство колодца, установка задвижки на скважины d100мм | 110 метров |  | 242 199,00 | 242 199,00 |
| 3 | Водопроводные сети, г. Колпашево, пер. Кооперативный | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d32мм на участке до жилого дома г. Колпашево, пер. Кооперативный, д.1 | 50 метров |  | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4 | Водопроводные сети, г. Колпашево, ул. Речников | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) внутри стальной трубы на трубы в полиэтиленовом исполнении d63мм на участке до жилого дома г. Колпашево, ул. Речников, д.12 | 95 метров |  | 33 665,00 | 33 665,00 |
| 5 | Водопроводные сети, г. Колпашево, ул. Кирова- ул. Л.Толстого | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) внутри стальной трубы на трубы в полиэтиленовом исполнении d63мм на участке до жилого дома г. Колпашево, ул. Кирова-ул. Л.Толстого (Общежитие училища №29) | 40 метров |  | 16 683,00 | 16 683,00 |
| 6 | Водонапорная колонка г. Колпашево, ул. Науки,д.4 | Установка 2х бетонных колец, верхней плиты, люка и крышки, заливка отмостки, установка колонки | 1 колонка |  | 46 575,00 | 46 575,00 |
| 7 | Водопроводные сети, котельная "Судоверфь" г. Колпашево, ул. Свердлова | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d40мм на участке до жилого дома г. Колпашево, Свердлова, 3/1 | 75 метров |  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 8 | Водопроводные сети, ул. Белинского, г. Колпашево | Замена чугунного водопровода, год постройки 1967 на полиэтиленовые трубы d110 по ул. Белинского от ул. Кирова до ул. Комсомольской | 600 метров | 1 695 466,00 | 260 766,00 | 1 956 232,00 |
|  |  | Замена чугунного водопровода, на полиэтиленовые трубы d40 по ул. Белинского 1 | 123 метров |  | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 9 | Водопроводные сети, ул. Коммунистическая, г. Колпашево | Замена чугунного водопровода, год постройки 1967 на полиэтиленовые трубы d110 по ул. Коммунистической от ул. Горького до ул. Советский Север | 803 метра | 2 043 416,69 | 313 465,31 | 2 356 882,00 |
| 10 | Шахтные колодцы в мкр. Шпальной, с. Тогур | Ремонт шахтного колодца по адресу: с. Тогур. ул. Грибоедова, 7, ремонт шахтных колодцев по адресу: с. Тогур, ул. Лесная, 13, ул. Пушкина, 25 | 3 колодца |  | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 11 | Шахтный колодец по адресу: с. Тогур, ул. Пушкина, 34 (мкр. Шпальной) | Отсыпка колодца | 1 колодец |  | 7 367,00 | 7 367,00 |
| 12 | Водонапорная башня г. Колпашево, ул. Промысловая, 68/1 | Ремонт водонапорной башни устройство кровли, утепление оконных проёмов, монтаж дверных проёмов, монтаж регистров отопления, утепление водопровода² |  |  | 101 921,70 | 101 921,70 |
| 13 | Шахтные колодцы в мкр. Рейд, с. Тогур | Ремонт 4х шахтных колодцев в с. Тогур, мкр. Рейд, ул. Зеленая, Заречная | 4 колодца |  | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 14 | Водопроводные сети, с. Тогур, ул. Чапаева, ул. Некрасова | Капитальный ремонт водопроводного колодца, с. Тогур, ул. Чапаева 17/1 | 1 колодец |  | 22 076,00 | 22 076,00 |
| 15 | Водопроводные сети, с. Тогур, ул. Чапаева, ул. Некрасова | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d40мм на участке до жилых домов ул. Некрасова 9, 11 | 80 метров |  | 42 209,00 | 42 209,00 |
| 16 | Водоразборная колонка в с. Тогур, ул. Советская 46 | Устройство 3х колец, нижней и верхней плиты, кладка кирпича 7 рядов, установка колонки | 1 колонка | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| 17 | Водопроводные сети, с. Тогур, ул. Советская-ул. Ленина | Замена стального трубопровода (бесканальная прокладка) на трубы в полиэтиленовом исполнении d63мм на участке между колодцами | 100 метров |  | 76 125,00 | 76 125,00 |
| 18 | Водопроводные сети с. Тогур. ул. Тургенева, ул. Свердлова | Замена стального водопровода на полиэтиленовые трубы d100мм по адресу: с. Тогур. ул. Тургенева, ул. Свердлова | 250 метров | 273 110,00 | 41 990,00 | 315 100,00 |
| 19 | Станция обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова,114 | Ремонт забора и ремонт кровли на станции обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова,114 |  |  | 65 600,00 | 65 600,00 |
| 20 | Станция обезжелезивания, г. Колпашево, ул. Кирова, 114 | Ремонт фильтра | 1 фильтр | 270 047,00 | 279 953,00 | 550 000,00 |
| 21 | Водопроводные сети с. Тогур, ул. Свердлова | Ремонт водопроводных сетей с. Тогур, ул. Свердлова, д.3, 5, 6 |  |  | 149 725,26 | 149 725,26 |
| 22 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Обская, пер. Промышленный | Ремонт водопроводных сетей г. Колпашево, ул. Кирпичная, д.65, 66, 67 | 230 метров | 160 840,97 | 28 405,86 | 189 246,83 |
| 23 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Победы, д.86 | Ремонт водопроводных сетей к жилому дому г. Колпашево, ул. Победы. д.86 | 200 метров |  | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 24 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Горького | Вывод водопроводных сетей из старой угольной котельной "Медучилище" г. Колпашево, ул. Горького, 8. Д40мм-85м | 85 метров |  | 94 940,00 | 94 940,00 |
| 25 | Водопроводные сети г. Колпашево, пер. Юбилейный | Вывод водопроводных сетей Д40мм, г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 6 | 100 метров |  | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 26 | Водонапорная башня г. Колпашево, пер. Клубный, 9/1 | Ремонт автоматического оборудования на башне | 1 шт |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 27 | Водопроводные и канализационные сети с. Тогур, ул. Ленина | Замена стального водопровода на полиэтиленовые трубы d50мм по адресу: с. Тогур. ул. Ленина д.3,5 | 135 метров |  | 71 162,64 | 71 162,64 |
| 28 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Науки | Установка 2х бетонных колец, верхней плиты, люка и крышки, заливка отмостки, установка 1 колонки (ул. Науки, 32) | 1 колонка |  | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 29 | Водонапорная башня г. Колпашево, ул. Промысловая, 68/1 | Ремонт водонапорной башни устройство кровли, утепление оконных проёмов, монтаж дверных проёмов, монтаж регистров отопления, утепление водопровода² | 1 башня |  | 30 078,30 | 30 078,30 |
| 30 | Водопроводные сети г. Колпашево, ул. Подгорная | Ремонт водопровода с заменой стальных труб на полиэтиленовые трубы d32 методом прокола | 85 метров |  | 85 000, 00 | 85 000, 00 |
|  | ИТОГО: | 7 096 785,00 руб. |

# 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

## 7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

##### Мутность и прозрачность

Мутность – показатель качества воды, обусловленный присутствием в воде нерастворенных и коллоидных веществ неорганического и органического происхождения. Причиной мутности поверхностных вод являются илы, кремниевая кислота, гидроокиси железа и алюминия, органические коллоиды, микроорганизмы и планктон. В грунтовых водах мутность вызвана преимущественно присутствием нерастворенных минеральных веществ, а при проникании в грунт сточных вод – также и присутствием органических веществ. В России мутность определяют фотометрическим путем сравнения проб исследуемой воды со стандартными суспензиями. Результат измерений выражают в мг/дм3 при использовании основной стандартной суспензии каолина или в ЕМ/дм3 (единицы мутности на дм3) при использовании основной стандартной суспензии формазина. Последнюю единицу измерения называют также Единица Мутности по Формазину (ЕМФ) или в западной терминологии FTU (Formazine Turbidity Unit). 1FTU=1ЕМФ=1ЕМ/ дм3. В последнее время в качестве основной во всем мире утвердилась фотометрическая методика измерения мутности по формазину, что нашло свое отражение в стандарте ISO 7027 (Water quality - Determination of turbidity). Согласно этому стандарту, единицей измерения мутности является FNU  (Formazine Nephelometric Unit). Агентство по Охране Окружающей Среды США (U.S. EPA) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) используют единицу измерения мутности NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Соотношение между основными единицами измерения мутности следующее: 1 FTU(ЕМФ)=1 FNU=1 NTU.

ВОЗ по показаниям влияния на здоровье мутность не нормирует, однако с точки зрения внешнего вида рекомендует, чтобы мутность была не выше 5 NTU (нефелометрическая единица мутности), а для целей обеззараживания – не более 1 NTU.

Мера прозрачности – высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую в воду белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа (шрифт Снеллена). Результаты выражаются в сантиметрах.

Таблица 7.1

##### Характеристика вод по прозрачности (мутности)

| Прозрачность | Единица измерения, см |
| --- | --- |
| Прозрачная | Более 30 |
| Маломутная | Более 25 до 30 |
| Средней мутности | Более 20 до 25 |
| Мутная | Более 10 до 20 |
| Очень мутная | Менее 10 |

Цветность

Цветность – показатель качества воды, обусловленный главным образом присутствием в воде гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений железа (Fe3+). Количество этих веществ зависит от геологических условий в водоносных горизонтах и от количества и размеров торфяников в бассейне исследуемой реки. Так, наибольшую цветность имеют поверхностные воды рек и озер, расположенных в зонах торфяных болот и заболоченных лесов, наименьшую – в степях и степных зонах. Зимой содержание органических веществ в природных водах минимальное, в то время как весной в период половодья и паводков, а также летом в период массового развития водорослей – цветения воды - оно повышается. Подземные воды, как правило, имеют меньшую цветность, чем поверхностные. Таким образом, высокая цветность является тревожным признаком, свидетельствующим о неблагополучии воды. При этом очень важно выяснить причину цветности, так как методы удаления, например, железа и органических соединений отличаются. Наличие же органики не только ухудшает органолептические свойства воды, приводит к возникновению посторонних запахов, но и вызывает резкое снижение концентрации растворенного в воде кислорода, что может быть критично для ряда процессов водоочистки. Некоторые в принципе безвредные органические соединения, вступая в химические реакции (например, с хлором), способны образовывать очень вредные и опасные для здоровья человека соединения.

Цветность измеряется в градусах платино-кобальтовой шкалы и колеблется от единиц до тысяч градусов.

Таблица 7.2

##### Характеристика вод по цветности

| Цветность | Единица измерения, градус платино-кобальтовой шкалы |
| --- | --- |
| Очень малая | до 25 |
| Малая | более 25 до 50 |
| Средняя | более 50 до 80 |
| Высокая | более 80 до 120 |
| Очень высокая | более 120 |

##### Вкус и привкус

Вкус воды определяется растворенными в ней веществами органического и неорганического происхождения и различается по характеру и интенсивности. Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, металлический, вяжущий и т.п.). Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20 °С и оценивают по пятибалльной системе, согласно ГОСТ 3351-74*.

Качественную характеристику оттенков вкусовых ощущений – привкуса – выражают описательно: хлорный, рыбный, горьковатый и так далее. Наиболее распространенный соленый вкус воды чаще всего обусловлен растворенным в воде хлоридом натрия, горький – сульфатом магния, кислый – избытком свободного диоксида углерода и т.д. Порог вкусового восприятия соленых растворов характеризуется такими концентрациями (в дистиллированной воде), мг/л: NaCl – 165; CaCl2 – 470; MgCl2 – 135; MnCl2 – 1,8; FeCl2 – 0,35; MgSO4 – 250; CaSO4 – 70; MnSO4 – 15,7; FeSO4 – 1,6; NaHCO3 – 450.

По силе воздействия на органы вкуса ионы некоторых металлов выстраиваются в следующие ряды:

Ø  катионы: NH4+ > Na+ > K+; Fe2+ > Mn2+ > Mg2+ > Ca2+;

Ø  анионы: ОН- > NO3- > Cl- > HCO3- > SO42- .

Таблица 7.3

Характеристика вод по интенсивности вкуса

| Интенсивность вкуса и привкуса | Характер появления вкуса и привкуса | Оценка интенсивности, балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Вкус и привкус не ощущаются | 0 |
| Очень слабая | Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это его внимание | 2 |
| Заметная | Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительные отзывы о воде | 3 |
| Отчетливая | Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду непригодной к употреблению | 5 |

##### Запах

Запах – показатель качества воды, определяемый органолептическим методом с помощью обоняния на основании шкалы силы запаха. На запах воды оказывают влияние состав растворенных веществ, температура, значения рН и целый ряд прочих факторов. Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при 20 °С и 60 °С и измеряют в баллах, согласно требованиям.

Следует также указывать группу запаха по следующей классификации:

По характеру запахи делят на две группы:

- естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, загнивающие растительные остатки и др.)

- искусственного происхождения (примеси промышленных и сельскохозяйственных сточных вод).

Запахи второй группы (искусственного происхождения) называют по определяющим запах веществам: хлорный, бензиновый и т.д.

Таблица 7.4

##### Запахи естественного происхождения

| Обозначение запаха | Характер запаха | Примерный род запаха |
| --- | --- | --- |
| А | Ароматический | огуречный, цветочный |
| Б | Болотный | илистый, тинистый |
| Г | Гнилостный | фекальный, сточный |
| Д | Древесный | запах мокрой щепы, древесной коры |
| З | Землистый | прелый, запах свежевспаханной земли, глинистый |
| П | Плесневый | затхлый, застойный |
| Р | Рыбный | запах рыбьего жира, рыбный |
| С | Сероводородный | запах тухлых яиц |
| Т | Травянистый | запах скошенной травы, сена |
| Н | Неопределенный | Запахи естественного происхождения, не попадающие под предыдущие определения |

Интенсивность запаха по ГОСТ 3351-74* оценивают в шестибальной шкале – см. следующую страницу.

Таблица 7.5

##### Характеристика вод по интенсивности запаха

| Интенсивность запаха | Характер появления запаха | Оценка интенсивности, балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Запах не ощущаются | 0 |
| Очень слабая | Запах не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Запах замечаются потребителем, если обратить на это его внимание | 2 |
| Заметная | Запах легко замечаются и вызывают неодобрительные отзывы о воде | 3 |
| Отчетливая | Запах обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильные, что делают воду непригодной к употреблению | 5 |

##### Водородный показатель (рН)

Водородный показатель (рН) - характеризует концентрацию свободных ионов водорода в воде и выражает степень кислотности или щелочности воды (соотношение в воде ионов Н+ и ОН- образующихся при диссоциации воды) и количественно определяется концентрацией ионов водорода pH = - Ig [H+]

Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. При растворении в воде различных химических веществ этот баланс может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН.

Определение pH выполняется колориметрическим или электрометрическим методом. Вода с низкой реакцией рН отличается коррозионностью, вода же с высокой реакцией рН проявляет склонность к вспениванию.

В зависимости от уровня рН воды можно условно разделить на несколько групп:

Таблица 7.6

##### Характеристика вод по рН

| Тип воды | Величина рН |
| --- | --- |
| - сильнокислые воды | < 3 |
| - кислые воды | 3 - 5 |
| - слабокислые воды | 5 - 6,5 |
| - нейтральные воды | 6,5 - 7,5 |
| - слабощелочные воды | 7,5 - 8,5 |
| - щелочные воды | 8,5 - 9,5 |
| - сильнощелочные воды | > 9,5 |

Контроль над уровнем рН особенно важен на всех стадиях водоочистки, так как его "уход" в ту или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность водоочистных мероприятий. Оптимальная требуемая величина рН варьируется для различных систем водоочистки в соответствии с составом воды, характером материалов, применяемых в системе распределения, а также в зависимости от применяемых методов водообработки.

Обычно уровень рН находится в пределах, при которых он непосредственно не влияет на потребительские качества воды. Так, в речных водах pH обычно находится в пределах 6.5-8.5, в атмосферных осадках 4.6-6.1, в болотах 5.5-6.0, в морских водах 7.9-8.3.

Поэтому ВОЗ не предлагает какой-либо рекомендуемой по медицинским показателям величины для рН. Вместе с тем известно, что при низком рН вода обладает высокой коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать раздражение глаз и кожи. Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9.

##### Кислотность

Кислотностью называют содержание в воде веществ, способных вступать в реакцию с гидроксид-ионами (ОН-). Кислотность воды определяется эквивалентным количеством гидроксида, необходимого для реакции.

В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только от содержания свободного диоксида углерода. Естественную часть кислотности создают также гуминовые и другие слабые органические кислоты и катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, органических оснований). В этих случаях pH воды не бывает ниже 4.5.

В загрязненных водоемах может содержаться большое количество сильных кислот или их солей за счет сброса промышленных сточных вод. В этих случаях pH может быть ниже 4.5. Часть общей кислотности, снижающей pH до величин < 4.5, называется свободной.

##### Жесткость

Общая (полная) жесткость – свойство, вызванное присутствием растворенных в воде веществ, в основном - солей кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также других катионов, которые выступают в значительно меньших количествах, таких как ионы: железа, алюминия, марганца (Mn2+) и тяжелых металлов (стронций Sr2+, барий Ba2+).

Но общее содержание в природных водах ионов кальция и магния несравнимо больше содержания всех других перечисленных ионов – и даже их суммы. Поэтому под жесткостью понимают сумму количеств ионов кальция и магния – общая жесткость, складывающаяся из значений карбонатной (временной, устраняемой кипячением) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, вторая наличием сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов.

В России жесткость воды выражают в мг-экв/дм3 или в моль/л.

Карбонатная жесткость (временная) – вызвана присутствием растворенных в воде бикарбонатов, карбонатов и углеводородов кальция и магния. Во время нагревания бикарбонаты кальция и магния частично оседают в растворе в результате обратимых реакций гидролиза.

Некарбонатная жесткость (постоянная) – вызывается присутствием растворенных в воде хлоридов, сульфатов и силикатов кальция (не растворяются и не оседают в растворе во время нагревания воды).

Таблица 7.7

##### Характеристика вод по значению общей жесткости

| Группа вод | Единица измерения, ммоль/л |
| --- | --- |
| - очень мягкая | до 1,5 |
| - мягкая | 1,5 - 4,0 |
| - средней жесткости | 4,0 - 8,0 |
| - жесткая | 8,0 - 12,0 |
| - очень жесткая | более 12 |

##### Щелочность

Щелочностью воды  называется суммарная концентрация содержащихся в воде анионов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в ммоль/л), вступающих в реакцию при лабораторных исследованиях с соляной или серной кислотами с образованием хлористых или сернокислых солей щелочных и щелочноземельных металлов.

Различают следующие формы щелочности воды: бикарбонатная (гидрокарбонатная), карбонатная, гидратная, фосфатная, силикатная, гуматная – в зависимости от анионов слабых кислот, которыми обусловливается щелочность. Щелочность природных вод, рН которых обычно < 8,35, зависит от присутствия в воде бикарбонатов, карбонатов, иногда и гуматов. Щелочность других форм появляется в процессах обработки воды. Так как в природных водах почти всегда щелочность определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щелочность принимают равной карбонатной жесткости.

Железо, марганец

Железо, марганец - в натуральной воде выступают преимущественно в виде углеводородов, сульфатов, хлоридов, гумусовых соединений и иногда фосфатов. Присутствие ионов железа и марганца очень вредит большинству технологических процессов, особенно в целлюлозной и текстильной промышленности, а также ухудшает органолептические свойства воды.

Кроме того, содержание железа и марганца в воде может вызывать развитие марганцевых бактерий и железобактерий, колонии которых могут быть причиной зарастания водопроводных сетей.

##### Хлориды

Хлориды – присутствие хлоридов в воде может быть вызвано вымыванием залежей хлоридов или же они могут появиться в воде вследствие присутствия стоков. Чаще всего хлориды в поверхностных водах выступают в виде NaCl, CaCl2 и MgCl2, причем, всегда в виде растворенных соединений.

##### Соединения азота

Соединения азота (аммиак, нитриты, нитраты) – возникают, главным образом, из белковых соединений, которые попадают в воду вместе со сточными водами. Аммиак, присутствующий в воде, может быть органического или неорганического происхождения. В случае органического происхождения наблюдается повышенная окисляемость.

Нитриты возникают, главным образом, вследствие окисления аммиака в воде, могут также проникать в нее вместе с дождевой водой вследствие редукции нитратов в почве.

Нитраты - это продукт биохимического окисления аммиака и нитритов или же они могут быть выщелочены из почвы.

##### Сероводород

Сероводород придает воде неприятный запах, приводит к развитию серобактерий и вызывает коррозию. Сероводород, преимущественно присутствующий в подземных водах, может быть минерального, органического или биологического происхождения, причем в виде растворенного газа или сульфидов. То, под каким видом проявляется сероводород, зависит от реакции pH:

Ø  при pH < 5 имеет вид H2S;

Ø  при pH > 7 выступает в виде иона HS-;

Ø  при pH = 5 ÷ 7 может быть в виде, как H2S, так и HS-.

воде. Они поступают в воду вследствие вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов расклада белка из сточных вод. Большое содержание сульфатов в воде может быть причиной болезней пищеварительного тракта, а также такая вода может вызывать коррозию бетона и железобетонных конструкций.

##### Двуокись углерода

Двуокись углерода (CO2) – в зависимости от реакции pH воды может быть в следующих видах:

Сероводород придает воде неприятный запах, приводит к развитию серобактерий и вызывает коррозию. Сероводород, преимущественно присутствующий в подземных водах, может быть минерального, органического или биологического происхождения, причем в виде растворенного газа или сульфидов. То, под каким видом проявляется сероводород, зависит от реакции pH:

- при pH < 5 имеет вид H2S;

- при pH > 7 выступает в виде иона HS-;

- при pH = 5 ÷ 7 может быть в виде, как H2S, так и HS-.

##### Сульфаты

Сульфаты (SO42-) – наряду с хлоридами являются наиболее распространенными видами загрязнения в воде. Они поступают в воду вследствие вымывания осадочных горных пород, выщелачивания почвы и иногда вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов расклада белка из сточных вод. Большое содержание сульфатов в воде может быть причиной болезней пищеварительного тракта, а также такая вода может вызывать коррозию бетона и железобетонных конструкций.

##### Двуокись углерода

Двуокись углерода (CO2) – в зависимости от реакции pH воды может быть в следующих видах:

- pH < 4,0 – в основном, как газ CO2;

- pH = 8,4 – в основном в виде иона бикарбоната НСО3- ;

- pH > 10,5 – в основном в виде иона карбоната CO32-.

Агрессивная двуокись углерода – это часть свободной двуокиси углерода (CO2), которая необходима для удержания растворенных в воде углеводородов от разложения. Она очень активна и вызывает коррозию металлов. Кроме того, приводит к растворению карбоната кальция СаСО3 в строительных растворах или бетоне и поэтому ее необходимо удалять из воды, предназначенной для строительных целей. При оценке агрессивности воды, наряду с агрессивной концентрацией двуокиси углерода, следует также учитывать содержание солей в воде (солесодержание). Вода с одинаковым содержанием агрессивного CO2, тем более агрессивна, чем выше ее солесодержание.

##### Растворенный кислород

Поступление кислорода в водоем происходит путем растворения его при контакте с воздухом (абсорбции), а также в результате фотосинтеза водными растениями. Содержание растворенного кислорода зависит от температуры, атмосферного давления, степени турбулизации воды, минерализации воды и др. В поверхностных водах содержание растворенного кислорода может колебаться от 0 до 14 мг/л. В артезианской воде кислород практически отсутствует.

Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания и называется степенью насыщения кислородом. Этот параметр зависит от температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации. Вычисляется по формуле: M = (a×0,1308×100)/N×P, где

М – степень насыщения воды кислородом, %;

а – концентрация кислорода, мг/дм3;

Р – атмосферное давление в данной местности, МПа.

N – нормальная концентрация кислорода при данной температуре и общем давлении 0,101308 МПа, приведенная в таблице 7.8.

Таблица 7.8

##### Растворимость кислорода в зависимости от температуры воды

| Температура воды, °С | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг О2/дм3 | 14,6 | 11,3 | 9,1 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 2,9 | 0,0 |

##### Окисляемость

Окисляемость – это показатель, характеризующий содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых сильным окислителем. Окисляемость выражается в мгO2 необходимого на окисление этих веществ, содержащихся в 1 дм3 исследованной воды.

Различают несколько видов окисляемости воды: перманганатную (1 мг KMnO4 соответствует 0,25 мг O2), бихроматную, иодатную, цериевую. Наиболее высокая степень окисления достигается бихроматным и иодатным методами. В практике водоочистки для природных малозагрязненных вод определяют перманганатную окисляемость, а в более загрязненных водах – как правило, бихроматную окисляемость (называемую также ХПК – химическое потребление кислорода). Окисляемость является очень удобным комплексным параметром, позволяющим оценить общее загрязнение воды органическими веществами. Органические вещества, находящиеся в воде весьма разнообразны по своей природе и химическим свойствам. Их состав формируется как под влиянием биохимических процессов протекающих в водоеме, так и за счет поступления поверхностных и подземных вод, атмосферных осадков, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Величина окисляемости природных вод может варьироваться в широких пределах от долей миллиграммов до десятков миллиграммов О2 на литр воды.

Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость, а значит в них содержится высокие концентрации органических веществ по сравнению с подземными. Так, горные реки и озера характеризуются окисляемостью 2-3 мг О2/дм3, реки равнинные – 5-12 мг О2/дм3, реки с болотным питанием – десятки миллиграммов на 1 дм3.

Подземные же воды имеют в среднем окисляемость на уровне от сотых до десятых долей миллиграмма О2/дм3 (исключения составляют воды в районах нефтегазовых месторождений, торфяников, в сильно заболоченных местностях, подземных вод северной части РФ).

##### Электропроводность

Электропроводность – это численное выражение способности водного раствора проводить электрический ток. Электрическая проводимость природной воды зависит в основном от степени минерализации (концентрации растворенных минеральных солей) и температуры. Благодаря этой зависимости, по величине электропроводности можно с определенной степенью погрешности судить о минерализации воды. Такой принцип измерения используется, в частности, в довольно распространенных приборах оперативного измерения общего солесодержания (так называемых TDS-метрах).

Дело в том, что природные воды представляют собой растворы смесей сильных и слабых электролитов. Минеральную часть воды составляют преимущественно ионы натрия (Na+), калия (K+), кальция (Ca2+), хлора (Cl–), сульфата (SO42–), гидрокарбоната (HCO3–).

Этими ионами и обуславливается в основном электропроводность природных вод. Присутствие же других ионов, например трехвалентного и двухвалентного железа (Fe3+ и Fe2+), марганца (Mn2+), алюминия (Al3+), нитрата (NO3–), HPO4–, H2PO4– и т.п. не столь сильно влияет на электропроводность (конечно при условии, что эти ионы не содержатся в воде в значительных количествах, как например, это может быть в производственных или хозяйственно-бытовых сточных водах). Погрешности же измерения возникают из-за неодинаковой удельной электропроводимости растворов различных солей, а также из-за повышения электропроводимости с увеличением температуры. Однако, современный уровень техники позволяет минимизировать эти погрешности, благодаря заранее рассчитанным и занесенным в память зависимостям.

Электропроводность не нормируется, но величина 2000 мкС/см примерно соответствует общей минерализации в 1000 мг/л.

##### Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал, Eh)

Окислительно-восстановительный потенциал (мера химической активности) Eh вместе с рН, температурой и содержанием солей в воде характеризует состояние стабильности воды. В частности этот потенциал необходимо учитывать при определении стабильности железа в воде. Eh в природных водах колеблется в основном от -0,5 до +0,7 В, но в некоторых глубоких зонах Земной коры может достигать значений минус 0,6 В (сероводородные горячие воды) и +1,2 В (перегретые воды современного вулканизма).

Подземные воды классифицируются:

- Eh > +(0,1–1,15) В – окислительная среда; в воде присутствует растворенный кислород, Fe3+, Cu2+, Pb2+, Mo2+ и др.

- Eh – 0,0 до +0,1 В – переходная окислительно-восстановительная среда, характеризуется неустойчивым геохимическим режимом и переменным содержанием кислорода и cероводорода, а также слабым окислением и слабым восстановлением разных металлов;

- Eh < 0,0 – восстановительная среда; в воде присутствуют сероводород и металлы Fe2+, Mn2+, Mo2+ и др.

Зная значения рН и Eh, можно по диаграмме Пурбэ установить условия существования соединений и элементов Fe2+, Fe3+, Fe(ОН)2, Fe(ОН)3, FeСО3, FeS, (FeOH)2+.

## 7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью — сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях водообеспечения потребителей, ремонтопригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью — продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Рассчитать надежность противопожарного водоснабжения- это значит определить количественные показатели, характеризующие уровень качества бесперебойного водоснабжения потребителя системой. Для оценки надежности используют следующие показатели:

- вероятность безотказной работы (безотказного водоснабжения) за время τ - Rτ,

- интенсивность отказов λ,

- интенсивность восстановления μ (показатель не учтен ГОСТом),

- наработку на отказ Т (средняя продолжительность безотказного водоснабжения),

- среднюю продолжительность восстановления τв,

- параметр потока отказов ω,

а также коэффициенты готовности Kг, простоя Кп (показатель не учтен ГОСТом), технического использования Ки, неисправности p=λ/μ (показатель не учтен ГОСТом) и некоторые другие.

Таким образом, показатели надежности различны: одни из них характеризуют состояние системы в определенный момент времени (вероятности безотказной работы), другие- в интервале времени (среднее число отказов за ресурс), одни — размерные (наработка на отказ), другие — безразмерные (коэффициент готовности).

Задачи надежности в зависимости от поставленных целей бывают двух типов. Первый тип задач — определение количественных характеристик надежности на основе технических показателей элементов систем и функциональных связей между ними, а также требований потребителей к качеству бесперебойного водообеспечения. Задачи этого тина ставят при оценке надежности на различных этапах проектирования, при сравнительной оценке вариантов систем или проверке обеспечения требуемого уровня надежности.

Второй тип задач представляет собой анализ надежности, который проводят для установления количественных показателей, оценивающих влияние отдельных факторов на комплексный показатель надежности системы. Исходные данные для расчета включают помимо данных, используемых в решении задач первого типа данные о приоритете водообеспечения отдельных объектов и показатели ущерба из-за ненадежности системы. В результате решения этой задачи возможна проверка обеспечения требуемого уровня надежности или обоснование его экономической целесообразности, а также выявление возможности оптимизации системы с учетом ее развития или изменения уровня бесперебойного водообеспечения.

Надежность системы определяют не только показатели надежности входящих в нее элементов и схема их соединения, но и наличие резерва функционирования. Важным вопросом при решении задач надежности является правильность деления системы на элементы с точки зрения соответствия тем функциям, которые они должны выполнять. Надежность системы водоснабжения определяется надежностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надежность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации надежность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т. д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надежности изделий по результатам эксплуатации. В процессе эксплуатации выявляют также ошибки и просчеты, допущенные во время проектирования и реализации проекта.

При проектировании систем необходимо проверять показатели надежности, для определения которых важно сформулировать требования, выбрать параметры и установить нормы заданного уровня качества бесперебойного водообеспечения. Работоспособность — состояние системы, при котором она способна обеспечивать заданный уровень качества бесперебойного водоснабжения потребителей, установленный требованиями или критическими условиями водообеспечения расчетных моделей.

Требования СНиП не устанавливают показателей надежности и не используют понятия и характеристики (выходные параметры) систем, дающие возможность перейти на показатели надежности. В то же время косвенными характеристиками для определения показателей надежного водообеспечения потребителей служат: нормы водообеспечения, суммарная производительность водопитателя, требования к бесперебойности подачи воды по водоводам и водопроводным сетям, требования к дублированию источников энергоснабжения насосных агрегатов, резервирование элементов сооружений, срок службы системы и т. п.

Говоря о «надежности противопожарного водообеспечения», имеют в виду не какую-то абстрактную надежность, а надежность водоснабжения потребителей во время пожара. В результате можно дать следующее определение надежности системы водоснабжения, представляющей собой комплекс водопроводных сооружений — это способность (вероятность) обеспечения бесперебойной подачи требуемого количества воды потребителю (близкого к оптимальному) с заданным напором в течение заданного срока службы. Надежность следует понимать в двух аспектах: качественном — свойство системы, включающей сооружения и потребителей (характер водообеспечения), и количественном — мера суждения об определенном состоянии системы водоснабжения (характеристика этой меры — показатель надежности).

Под «заданными функциями» в общем случае понимают регламентированные требования потребителей к бесперебойности водообеспечения. Когда эти функции выполняются системой по отношению к конкретному потребителю i, считается, что система находится в работоспособном состоянии (состоянии работы) по отношению к i. Следует отметить, что службы эксплуатации не осуществляют строгого контроля за соблюдением норм отбора воды для тушения пожаров, на которые рассчитана система. В результате чрезмерного отбора воды на противопожарные нужды отмечаются нарушения водоснабжения других потребителей или разрушение водопроводных труб из-за недопустимого повышения давления при гидравлических ударах, возникающих в результате повышенной водоотдачи водопроводной сети во время работы пожарных автонасосов. Таким образом, система в одном и том же состоянии может быть работоспособной по отношению к потребителю i и неработоспособной по отношению к потребителю j (состояние отказа по отношению к потребителю j). Недостаточная надежность системы в этом случае приводит к ухудшению или нарушению нормального хозяйственно-питьевого водообеспечения, необходимого для естественного потребления воды и создания комфортных условий для населения. При рассмотрении вопросов надежности важным является понятие «состояние отказа», определяющего уровень качества бесперебойного водообеспечения и выход его за допустимый предел.

Статистика отказов и восстановлений оборудования водозаборных сооружений – не ведется.

## 7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые  показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии»;

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

## 7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте «б» настоящего пункта определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Уровень потерь воды при транспортировке, представлен в п. 3.11 «Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке».

## 7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

В случаях когда регулируемой организации не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил, не устанавливаются. При этом целевые показатели, предусмотренные 8 – 12 настоящих Правил устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало период регулирования с  применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Приложение №1

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения села Тогур

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| Колонка 67 | Колонка 20 | 33,948 | 0,02 | 0,0099 | 0,04 | 0,22 | 0,1262 |
| ВК-1 | Разветвл.25 | 31,032 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,066 | 0,0415 |
| ВК-2 | Разветвл.29 | 5,508 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,008 | 0,0272 |
| Колонка 27 | ВК-2 | 29,7 | 0,04 | 0,0236 | 0,08 | 0,006 | 0,0334 |
| ВК-3 | Разветвл.34 | 73,584 | 0,02 | 0 | 0 | 0,037 | 0,0097 |
| Разветвл.4.85 | ВК-3 | 59,58 | 0,05 | 0,0331 | 0,12 | 0,005 | 0,0264 |
| ВК-5 | ВК-4 | 142,344 | 0,1 | 0,0438 | 0,16 | 0,001 | 0,0069 |
| ВК-6 | Разветвл.3.36 | 50,04 | 0,02 | 0,0096 | 0,03 | 0,313 | 0,1221 |
| ВК-7 | ул. Восточная 79 | 102,672 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,143 | 0,0271 |
| ВК-7 | ВК-8 | 107,892 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,075 | 0,0136 |
| ВК-9 | ВК-6 | 73,548 | 0,1 | 0,0606 | 0,22 | 0 | 0,0095 |
| ВК-9 | ВК-10 | 13,896 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| ВК-10 | ул. Первомайская 112 | 15,48 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0097 |
| Разветвл.3.78 | ВК-9 | 141,48 | 0,1 | 0,0614 | 0,22 | 0,001 | 0,0097 |
| Колонка 1 | ВК-11 | 40,716 | 0,05 | 0,0112 | 0,04 | 0,001 | 0,0089 |
| ВК-11 | ул. Октябрьская, 107 | 14,472 | 0,02 | 0,0303 | 0,11 | 0,371 | 0,3862 |
| ВК-12 | ВК-11 | 91,152 | 0,05 | 0,0639 | 0,23 | 0,015 | 0,0508 |
| ВК-12 | ул. Октябрьская, 113 | 24,372 | 0,02 | 0,0288 | 0,1 | 0,553 | 0,3663 |
| ВК-12 | ул. Первомайская 125 | 42,408 | 0,02 | 0,0141 | 0,05 | 0,39 | 0,1793 |
| ВК-12 | Разветвл.35 | 22,824 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,033 | 0,0281 |
| Разветвл.4.8 | ВК-12 | 64,368 | 0,04 | 0,1089 | 0,39 | 0,093 | 0,1541 |
| Разветвл.4.49 | ВК-13 | 22,248 | 0,04 | 0,1232 | 0,44 | 0,043 | 0,1744 |
| ВК-14 | ул. Первомайская 88 | 11,592 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| ВК-14 | ул. Первомайская 86 | 22,788 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.4.48 | ВК-14 | 43,92 | 0,04 | 0,1245 | 0,45 | 0,087 | 0,1762 |
| ВК-15 | ул. Белинского, 45 | 59,364 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,0048 |
| ВК-15 | ул. Первомайская 76 | 46,944 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,035 | 0,0145 |
| Разветвл.4.39 | ВК-15 | 117,72 | 0,04 | 0,1388 | 0,5 | 0,3 | 0,1964 |
| Разветвл.1 | ул. Первомайская 70 | 13,644 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.1 | ул. Первомайская 75 | 19,26 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| ВК-16 | ул. Восточная 59 | 21,204 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,032 | 0,029 |
| ВК-16 | ул. Восточная 57 | 25,704 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| ВК-16 | ул. Восточная 55 | 23,256 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| ВК-16 | ул. Восточная 53 | 18,18 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.2.79 | Колонка 1 | 38,268 | 0,05 | 0,0747 | 0,27 | 0,007 | 0,0595 |
| Разветвл.2.70 | Разветвл.2 | 49,284 | 0,1 | 0,2099 | 0,76 | 0,001 | 0,033 |
| Разветвл.3 | ул. Октябрьская, 100а | 30,636 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,043 | 0,0271 |
| Разветвл.4 | Разветвл.3 | 30,816 | 0,1 | 0,217 | 0,78 | 0,001 | 0,0341 |
| Разветвл.4 | ул. Лермонтова 46 | 15,12 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,049 | 0,0633 |
| Разветвл.2 | Разветвл.3.9 | 69,588 | 0,1 | 0,0498 | 0,18 | 0 | 0,0078 |
| Разветвл.5 | ВК-17 | 57,564 | 0,076 | 0,0094 | 0,03 | 0 | 0,0027 |
| ВК-17 | ул. Восточная 4 | 17,424 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,029 | 0,033 |
| ВК-17 | ул. Восточная 6 | 24,192 | 0,02 | 0,0039 | 0,01 | 0,061 | 0,0494 |
| ВК-17 | ул. Восточная 8 | 32,148 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,045 | 0,0271 |
| ВК-17 | ул. Восточная 12 | 30,204 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0048 |
| Разветвл.5 | Разветвл.6 | 108,072 | 0,1 | 0,0393 | 0,14 | 0 | 0,0062 |
| Разветвл.6 | ВК-18 | 56,88 | 0,76 | 0,0031 | 0,01 | 0 | 0 |
| ВК-18 | ул. Восточная, 20 | 22,788 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| ВК-18 | ул. Восточная, 22 | 24,192 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.6 | ВК-19 | 13,896 | 0,1 | 0,0362 | 0,13 | 0 | 0,0057 |
| ВК-19 | ул. Восточная, 19 | 21,636 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| ВК-19 | ул. Восточная 33 | 14,22 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| ВК-19 | ул. Восточная 31 | 41,94 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0048 |
| ВК-19 | ул. Восточная 29 | 62,532 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,044 | 0,0136 |
| ВК-19 | ВК-20 | 97,596 | 0,1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0,0053 |
| ВК-20 | ВК-21 | 68,112 | 0,076 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0,0032 |
| ВК-21 | ул. Восточная 38 | 19,512 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,041 | 0,0407 |
| ВК-21 | ул. Восточная 44 | 17,46 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| ВК-21 | ул. Восточная 40 | 34,272 | 0,02 | 0,0053 | 0,02 | 0,119 | 0,0679 |
| ВК-20 | ул. Восточная 35 | 15,552 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| ВК-20 | ул. Восточная 49 | 19,26 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,027 | 0,0271 |
| ВК-20 | ул. Восточная 37 | 51,444 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,077 | 0,029 |
| ВК-20 | Разветвл.3.10 | 83,88 | 0,1 | 0,0182 | 0,07 | 0 | 0,0029 |
| Разветвл.7 | ВК-22 | 60,084 | 0,02 | 0,0103 | 0,04 | 0,403 | 0,1308 |
| ВК-22 | ул. Восточная 50 | 20,484 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,028 | 0,0271 |
| ВК-22 | ул. Восточная 60 | 24,696 | 0,02 | 0,0039 | 0,01 | 0,063 | 0,0494 |
| ВК-22 | ул. Восточная 58 | 27,216 | 0,02 | 0,0039 | 0,01 | 0,069 | 0,0494 |
| ВК-22 | ул. Восточная, 54 | 24,696 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.7 | Разветвл.3.12 | 18,684 | 0,1 | 0,0037 | 0,01 | 0 | 0,0006 |
| ВК-24 | ВК-23 | 21,636 | 0,02 | 0,0044 | 0,02 | 0,062 | 0,0558 |
| Разветвл.8 | ВК-24 | 17,496 | 0,1 | 0,2263 | 0,81 | 0 | 0,0356 |
| Разветвл.8 | ул. Тургенева, 21 | 6,444 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,014 | 0,042 |
| Разветвл.4.59 | Разветвл.8 | 8,172 | 0,1 | 0,2376 | 0,86 | 0 | 0,0373 |
| ВК-25 | ул. Некрасова, 20 | 23,436 | 0,02 | 0,0165 | 0,06 | 0,253 | 0,2107 |
| ВК-25 | ул. Некрасова, 18 | 21,456 | 0,02 | 0,0463 | 0,17 | 1,476 | 0,5894 |
| ВК-26 | ул. Некрасова, 16 | 37,548 | 0,02 | 0,0397 | 0,14 | 1,808 | 0,5059 |
| Разветвл.11 | ВК-26 | 103,356 | 0,1 | 0,7007 | 2,52 | 0,046 | 0,1101 |
| Разветвл.11 | ул. Чапаева 14 | 10,656 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0055 |
| Разветвл.12 | ул. Чапаева 14/1 | 10,872 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0055 |
| ВК-26 | Колонка 2 | 77,22 | 0,032 | 0,0067 | 0,02 | 0,014 | 0,0177 |
| Колонка 2 | ул. Некрасова, 25 | 37,548 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,022 | 0,0116 |
| Колонка 2 | ул. Некрасова, 27 | 14,76 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| ВК-136 | ВК-27 | 28,404 | 0,1 | 0,0218 | 0,08 | 0 | 0,0034 |
| Скважина 4 (откл.) | ВК-28 | 13,032 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-29 | ул. Некрасова, 2 | 14,256 | 0,02 | 0,0199 | 0,07 | 0,185 | 0,2529 |
| Разветвл.14 | ВК-133 | 19,368 | 0,05 | 0,1084 | 0,39 | 0,005 | 0,0863 |
| ВК-31 | Разветвл.14 | 20,412 | 0,05 | 0,1084 | 0,39 | 0,006 | 0,0863 |
| ВК-31 | Разветвл.2.82 | 15,3 | 0,1 | 0,5055 | 1,82 | 0,002 | 0,0795 |
| ВК-32 | ВК-31 | 23,256 | 0,1 | 0,6362 | 2,29 | 0,008 | 0,1 |
| ВК-32 | ВК-33 | 20,844 | 0,1 | 0,4766 | 1,72 | 0,004 | 0,0749 |
| ВК-33 | ул. Чапаева 8 | 20,592 | 0,02 | 0,0326 | 0,12 | 0,627 | 0,4157 |
| ВК-33 | ул. Чапаева 7 | 25,02 | 0,02 | 0,0248 | 0,09 | 0,406 | 0,3162 |
| ВК-32 | ВК-34 | 43,38 | 0,1 | 0,1076 | 0,39 | 0 | 0,0169 |
| ВК-34 | ул. Советская, 77 | 34,056 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,024 | 0,0136 |
| ВК-34 | Разветвл.15 | 40,716 | 0,1 | 0,1066 | 0,38 | 0 | 0,0167 |
| Разветвл.15 | ул. Советская, 73 | 4,932 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0 | 0,0141 |
| Разветвл.15 | ул. Советская, 75 | 31,608 | 0,02 | 0,0165 | 0,06 | 0,342 | 0,2107 |
| ВК-35 | ВК-28 | 22,428 | 0,1 | 0,3986 | 1,44 | 0,003 | 0,0627 |
| ВК-33 | ВК-36 | 57,276 | 0,1 | 0,3531 | 1,27 | 0,004 | 0,0555 |
| Разветвл.17 | ул. Советская, 84/5 | 13,824 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,008 | 0,0116 |
| Разветвл.17 | Разветвл.18 | 25,74 | 0,032 | 0,0036 | 0,01 | 0,003 | 0,0096 |
| Разветвл.18 | ул. Советская, 84/3 | 12,672 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,008 | 0,0116 |
| Разветвл.16 | Разветвл.2.39 | 11,7 | 0,032 | 0,0055 | 0,02 | 0,002 | 0,0144 |
| Разветвл.20 | Разветвл.21 | 23,22 | 0,05 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,0024 |
| Разветвл.21 | ул. Советская, 84 | 4,32 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,006 | 0,0271 |
| Разветвл.21 |  | 24,876 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,015 | 0,0116 |
| Разветвл.20 |  | 79,452 | 0,05 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0009 |
| ВК-38 | ПГ-2 | 371,916 | 0,04 | 0,0016 | 0,01 | 0,005 | 0,0023 |
| Разветвл.2.51 | ВК-38 | 165,744 | 0,04 | 0,0134 | 0,05 | 0,018 | 0,019 |
| ВК-164 | ВК-39 | 79,164 | 0,032 | 0,0241 | 0,09 | 0,053 | 0,0633 |
| Скважина 5 (откл.) | ВК-40 | 26,604 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-40 | Разветвл.59 | 6,084 | 0,032 | 0,0032 | 0,01 | 0,001 | 0,0084 |
| ВК-40 | пер. Сибирский, 5 | 43,164 | 0,032 | 0,0011 | 0 | 0,001 | 0,0028 |
| ВК-40 | Разветвл.60 | 20,448 | 0,032 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,008 |
| ВК-40 | пер. Сибирский, 6 | 15,192 | 0,032 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0028 |
| Разветвл.23 | ул. Сосновая, 11 | 8,208 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,017 | 0,0407 |
| Разветвл.22 | ул. Сосновая, 12 | 6,912 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| ВК-40 | ВК-41 | 146,988 | 0,032 | 0,0117 | 0,04 | 0,048 | 0,0308 |
| Разветвл.24 | ВК-40 | 82,296 | 0,032 | 0,0591 | 0,21 | 0,136 | 0,1555 |
| Разветвл.24 | ВК-42 | 129,456 | 0,1 | 0,0194 | 0,07 | 0 | 0,003 |
| ВК-1 | ул. Анисимова 17 | 13,572 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0061 |
| ВК-1 | ул. Анисимова 17а | 10,98 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0061 |
| Разветвл.25 | Разветвл.2.87 | 36,504 | 0,02 | 0,0025 | 0,01 | 0,06 | 0,0322 |
| Разветвл.25 | ул. Анисимова 15 | 10,296 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0093 |
| ВК-2 | Разветвл.26 | 195,804 | 0,04 | 0,0215 | 0,08 | 0,034 | 0,0304 |
| Разветвл.26 | Разветвл.27 | 16,416 | 0,02 | 0,0048 | 0,02 | 0,051 | 0,0609 |
| Разветвл.27 | Разветвл.28 | 47,988 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,135 | 0,055 |
| Разветвл.28 | ул. Гагарина 34 | 8,64 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.27 | ул. Гагарина 36 | 11,448 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.28 | Разветвл.2.84 | 15,876 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,034 | 0,0414 |
| Разветвл.29 | ул. Терешковой, 4 | 9,792 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.29 | ул. Терешковой, 6 | 39,672 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,028 | 0,0136 |
| ВК-3 | Разветвл.30 | 41,94 | 0,032 | 0,0047 | 0,02 | 0,005 | 0,0123 |
| Разветвл.30 | Разветвл.31 | 35,352 | 0,032 | 0,0036 | 0,01 | 0,004 | 0,0094 |
| Разветвл.31 | Разветвл.32 | 20,628 | 0,032 | 0,0025 | 0,01 | 0,001 | 0,0066 |
| Разветвл.32 | Разветвл.33 | 42,264 | 0,032 | 0,0011 | 0 | 0,001 | 0,0028 |
| Разветвл.33 | пер.Цветочный 11 | 8,82 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.32 | ул. Королева 61 | 37,656 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| Разветвл.31 | пер.Цветочный 7 | 13,176 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.30 | пер.Цветочный 5 | 13,752 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.34 | ул. Звездная 3 | 6,984 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.34 | ул. Звездная 5 | 38,34 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0048 |
| Разветвл.35 | ул. Первомайская 123 | 8,604 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0145 |
| Разветвл.35 | ул. Первомайская 121 | 29,484 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,021 | 0,0136 |
| ВК-15 | Разветвл.4.41 | 12,564 | 0,02 | 0,0105 | 0,04 | 0,086 | 0,1337 |
| Разветвл.36 | ул. Первомайская, 93 | 6,768 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,019 | 0,0542 |
| Разветвл.36 | Разветвл.37 | 24,948 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,032 | 0,0252 |
| Разветвл.37 | ул. Первомайская 95 | 6,516 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.37 | ул. Первомайская 97 | 29,34 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,029 | 0,0194 |
| ВК-13 | Разветвл.38 | 11,988 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,018 | 0,029 |
| Разветвл.38 | ул. Первомайская 103 | 9,792 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.38 | ул. Первомайская 105 | 34,524 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| Разветвл.38 | Разветвл.39 | 33,66 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,025 | 0,0145 |
| Разветвл.39 | ул. Первомайская 101 | 8,928 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0097 |
| Разветвл.39 | ул. Первомайская 99 | 29,448 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0048 |
| ВК-15 | Разветвл.4.40 | 21,816 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,016 | 0,0145 |
| Разветвл.40 | ул. Первомайская 87 | 8,784 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.40 | ул. Первомайская 85 | 37,116 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| Разветвл.2.78 | Разветвл.41 | 120,276 | 0,05 | 0,0971 | 0,35 | 0,03 | 0,0772 |
| Разветвл.41 | ВК-16 | 70,236 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,199 | 0,0551 |
| ВК-17 | ул. Восточная, 2 | 35,676 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| ВК-38 | Разветвл.42 | 5,796 | 0,04 | 0,0053 | 0,02 | 0 | 0,0076 |
| Разветвл.42 | Разветвл.43 | 7,272 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,003 |
| Разветвл.43 | пер. Колхозный, 9 | 10,116 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.43 | пер. Колхозный, 11 | 30,096 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.42 | Разветвл.44 | 65,448 | 0,04 | 0,0032 | 0,01 | 0,002 | 0,0045 |
| Разветвл.44 | пер. Колхозный, 5 | 10,332 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.44 | Разветвл.45 | 51,84 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0,001 | 0,003 |
| Разветвл.45 | пер. Колхозный, 1а | 12,06 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.45 | пер. Колхозный, 1 | 40,608 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| ВК-38 | Разветвл.46 | 6,912 | 0,04 | 0,0064 | 0,02 | 0 | 0,0091 |
| Разветвл.46 | пер. Колхозный, 12 | 37,728 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.46 | пер. Колхозный, 10 | 8,964 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.46 | Разветвл.47 | 39,996 | 0,04 | 0,0043 | 0,02 | 0,001 | 0,0061 |
| Разветвл.47 | пер. Колхозный, 8 | 20,952 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.47 | Разветвл.48 | 28,98 | 0,04 | 0,0032 | 0,01 | 0,001 | 0,0045 |
| Разветвл.48 | пер. Колхозный, 6 | 9,144 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.48 | Разветвл.49 | 26,676 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,003 |
| Разветвл.49 | пер. Колхозный, 4 | 10,224 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.49 | пер. Колхозный, 2 | 25,956 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| ВК-39 | Разветвл.50 | 7,2 | 0,04 | 0,0107 | 0,04 | 0,001 | 0,0151 |
| Разветвл.50 | ул. Сосновая, 17 | 8,748 | 0,032 | 0,0043 | 0,02 | 0,001 | 0,0112 |
| Разветвл.50 | Разветвл.51 | 32,94 | 0,04 | 0,0064 | 0,02 | 0,002 | 0,0091 |
| Разветвл.51 | ул. Сосновая, 18 | 7,236 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.51 | Разветвл.52 | 24,12 | 0,04 | 0,0053 | 0,02 | 0,001 | 0,0075 |
| Разветвл.52 | ул. Сосновая, 19 | 9,36 | 0,04 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0015 |
| Разветвл.52 | Разветвл.53 | 83,556 | 0,04 | 0,0043 | 0,02 | 0,003 | 0,006 |
| Разветвл.53 | ул. Сосновая, 22 | 9,432 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,003 |
| Разветвл.53 | ул. Сосновая, 23 | 35,496 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0,001 | 0,003 |
| ВК-41 | Разветвл.54 | 4,248 | 0,032 | 0,0117 | 0,04 | 0,001 | 0,0308 |
| Разветвл.54 | Разветвл.55 | 15,372 | 0,032 | 0,0053 | 0,02 | 0,002 | 0,014 |
| Разветвл.55 | пер. Сибирский, 11 | 10,296 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0,001 | 0,0056 |
| Разветвл.55 | Разветвл.56 | 24,984 | 0,032 | 0,0032 | 0,01 | 0,002 | 0,0084 |
| Разветвл.56 | пер. Сибирский, 9 | 11,196 | 0,032 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0028 |
| Разветвл.56 | пер. Сибирский, 7 | 49,68 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0,003 | 0,0056 |
| Разветвл.54 | Разветвл.57 | 44,496 | 0,032 | 0,0064 | 0,02 | 0,008 | 0,0168 |
| Разветвл.57 | пер. Сибирский, 8 | 15,3 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0,001 | 0,0056 |
| Разветвл.57 | Разветвл.58 | 33,516 | 0,032 | 0,0043 | 0,02 | 0,004 | 0,0112 |
| Разветвл.58 | пер. Сибирский, 17 | 8,028 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,0056 |
| Разветвл.58 | пер. Сибирский, 19 | 41,652 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0,002 | 0,0056 |
| Разветвл.59 | пер. Сибирский, 3 | 9,108 | 0,032 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0028 |
| Разветвл.60 | пер. Сибирский, 4 | 8,208 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,0056 |
| Разветвл.60 | пер. Сибирский, 2 | 34,596 | 0,032 | 0,0009 | 0 | 0,001 | 0,0024 |
| Разветвл.59 | пер. Сибирский, 1 | 39,564 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0,002 | 0,0056 |
| ВК-42 | Разветвл.61 | 4,32 | 0,1 | 0,0087 | 0,03 | 0 | 0,0014 |
| Разветвл.61 | ул. Сибирская, 108 | 30,42 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,045 | 0,029 |
| Разветвл.61 | Разветвл.62 | 45,684 | 0,04 | 0,0064 | 0,02 | 0,002 | 0,0091 |
| Разветвл.62 | ул. Сибирская, 112 | 8,424 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.62 | Разветвл.63 | 21,78 | 0,04 | 0,0053 | 0,02 | 0,001 | 0,0076 |
| Разветвл.63 | ул. Сибирская, 114 | 5,832 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,004 | 0,0136 |
| Разветвл.63 | Разветвл.64 | 23,436 | 0,04 | 0,0043 | 0,02 | 0,001 | 0,0061 |
| Разветвл.64 | ул. Сибирская, 116 | 9,972 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.64 | Разветвл.65 | 22,356 | 0,04 | 0,0032 | 0,01 | 0,001 | 0,0045 |
| Разветвл.65 | ул. Сибирская, 118 | 12,204 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.65 | Разветвл.66 | 29,664 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0,001 | 0,003 |
| Разветвл.66 | ул. Сибирская, 120 | 9,468 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.66 | ул. Сибирская, 122 | 34,596 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,024 | 0,0136 |
| ВК-42 | Разветвл.67 | 10,584 | 0,1 | 0,0107 | 0,04 | 0 | 0,0017 |
| Разветвл.67 | Разветвл.68 | 12,708 | 0,04 | 0,0043 | 0,02 | 0 | 0,006 |
| Разветвл.68 | ул. Сибирская, 119 | 38,304 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,027 | 0,0136 |
| Разветвл.68 | ул. Сибирская, 121 | 8,316 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,017 | 0,0407 |
| Разветвл.67 | Разветвл.69 | 20,268 | 0,04 | 0,0064 | 0,02 | 0,001 | 0,0091 |
| Разветвл.69 | ул. Сибирская, 123 | 11,16 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,016 | 0,0271 |
| Разветвл.69 | Разветвл.70 | 29,448 | 0,04 | 0,0043 | 0,02 | 0,001 | 0,006 |
| Разветвл.70 | ул. Сибирская, 125 | 10,476 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,022 | 0,0407 |
| Разветвл.70 | ул. Сибирская, 127 | 49,896 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,035 | 0,0136 |
| ВК-43 | Разветвл.24 | 70,344 | 0,1 | 0,0785 | 0,28 | 0,001 | 0,0123 |
| ВК-43 | ул. Сибирская, 96 | 12,78 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| ВК-44 | ВК-43 | 137,196 | 0,1 | 0,087 | 0,31 | 0,001 | 0,0137 |
| ВК-43 | ул. Сибирская, 90 | 77,94 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,054 | 0,0136 |
| ВК-43 | Разветвл.71 | 7,56 | 0,02 | 0,0064 | 0,02 | 0,032 | 0,0816 |
| Разветвл.71 | ул. Сибирская, 105 | 19,008 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| Разветвл.71 | ул. Сибирская, 99 | 66,528 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,046 | 0,0136 |
| Разветвл.71 | Разветвл.72 | 38,268 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,107 | 0,0544 |
| Разветвл.72 | ул. Сибирская, 107 | 28,116 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,02 | 0,0136 |
| Разветвл.72 | Разветвл.4.63 | 26,28 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,055 | 0,0407 |
| Разветвл.73 | ВК-44 | 17,1 | 0,1 | 0,0881 | 0,32 | 0 | 0,0138 |
| Разветвл.73 | ул. Сибирская, 91 | 18,288 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| ВК-45 | Разветвл.74 | 57,42 | 0,1 | 0,2811 | 1,01 | 0,002 | 0,0442 |
| Разветвл.74 | ПГ-3 | 56,268 | 0,1 | 0,0924 | 0,33 | 0,001 | 0,0145 |
| ПГ-3 | Разветвл.2.58 | 14,976 | 0,1 | 0,0924 | 0,33 | 0 | 0,0145 |
| ВК-46 | ВК-47 | 75,96 | 0,1 | 0,1015 | 0,37 | 0,001 | 0,016 |
| Скважина 6 (откл.) | ВК-47 | 20,664 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-47 | ВК-48 | 51,408 | 0,1 | 0,1015 | 0,37 | 0,001 | 0,016 |
| ВК-48 | ВК-49 | 76,32 | 0,1 | 0,0962 | 0,35 | 0,001 | 0,0151 |
| ВК-48 | Разветвл.75 | 11,196 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,003 |
| Разветвл.75 | ул. Сибирская, 72 | 12,492 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.75 | ул. Сибирская, 74 | 34,2 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,024 | 0,0136 |
| ВК-48 | Разветвл.76 | 13,32 | 0,04 | 0,0032 | 0,01 | 0 | 0,0045 |
| Разветвл.76 | ул. Сибирская, 81 | 6,444 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,009 | 0,0271 |
| Разветвл.76 | ул. Сибирская, 83 | 51,876 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,036 | 0,0136 |
| ВК-49 | ул. Сибирская, 85 | 13,104 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| ВК-49 | ул. Сибирская, 87 | 18,36 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| ВК-49 | Разветвл.3.69 | 55,224 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0,001 | 0,003 |
| Разветвл.77 | ул. Набережная, 5 | 5,688 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.77 | ул. Набережная, 4 | 37,08 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| Разветвл.78 | ВК-46 | 65,52 | 0,1 | 0,4072 | 1,47 | 0,006 | 0,064 |
| ВК-50 | Разветвл.78 | 23,652 | 0,04 | 0,0396 | 0,14 | 0,008 | 0,056 |
| ВК-65 | ВК-165 | 124,308 | 0,1 | 1,2564 | 4,52 | 0,171 | 0,1975 |
| ВК-52 | Разветвл.80 | 45,864 | 0,05 | 0,0744 | 0,27 | 0,009 | 0,0592 |
| ВК-53 | ул. Ленина, 2 | 13,356 | 0,05 | 0,0695 | 0,25 | 0,002 | 0,0553 |
| ВК-148 | ВК-52 | 56,304 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,01 | 0,0557 |
| Разветвл.81 | ВК-53 | 35,784 | 0,05 | 0,1396 | 0,5 | 0,02 | 0,1111 |
| Разветвл.81 | ВК-54 | 59,256 | 0,05 | 0,1232 | 0,44 | 0,025 | 0,098 |
| Разветвл.80 | ул. Свердлова, 3 | 4,068 | 0,05 | 0,2271 | 0,82 | 0,015 | 0,1807 |
| Разветвл.80 | Разветвл.82 | 50,112 | 0,05 | 0,0285 | 0,1 | 0,004 | 0,0227 |
| Разветвл.4.56 | Разветвл.83 | 37,728 | 0,05 | 0,0275 | 0,1 | 0,003 | 0,0219 |
| Разветвл.83 | ул. Свердлова, 5 | 9,468 | 0,05 | 0,1506 | 0,54 | 0,006 | 0,1199 |
| ВК-54 | Разветвл.83 | 58,392 | 0,05 | 0,1232 | 0,44 | 0,024 | 0,098 |
| ВК-55 | Разветвл.81 | 14,94 | 0,05 | 0,2683 | 0,97 | 0,079 | 0,2135 |
| ВК-55 | ВК-56 | 21,312 | 0,05 | 0,0822 | 0,3 | 0,004 | 0,0654 |
| ВК-56 | ВК-57 | 51,948 | 0,05 | 0,0358 | 0,13 | 0,005 | 0,0285 |
| ВК-58 | ВК-57 | 38,844 | 0,05 | 0,0122 | 0,04 | 0,001 | 0,0097 |
| ВК-58 | ВК-59 | 39,816 | 0,05 | 0,053 | 0,19 | 0,005 | 0,0422 |
| ВК-59 | ул. Ленина, 8 | 19,368 | 0,05 | 0,053 | 0,19 | 0,003 | 0,0422 |
| ВК-60 | ВК-58 | 41,76 | 0,05 | 0,0652 | 0,23 | 0,007 | 0,0519 |
| ВК-60 | ул. Ленина, 10 | 13,788 | 0,05 | 0,013 | 0,05 | 0 | 0,0103 |
| ВК-61 | ВК-60 | 23,472 | 0,05 | 0,0782 | 0,28 | 0,005 | 0,0622 |
| ВК-61 | Разветвл.2.65 | 8,82 | 0,05 | 0,0049 | 0,02 | 0 | 0,0039 |
| ВК-62 | ВК-125 | 18,144 | 0,05 | 0,0901 | 0,32 | 0,004 | 0,0717 |
| ВК-63 | Разветвл.85 | 20,844 | 0,02 | 0,0035 | 0,01 | 0,048 | 0,0447 |
| Разветвл.85 | ул. Свердлова, 20 | 12,528 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Разветвл.85 | Разветвл.86 | 21,924 | 0,02 | 0,0031 | 0,01 | 0,044 | 0,0388 |
| Разветвл.86 | ул. Свердлова, 22 | 8,28 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,012 | 0,0271 |
| Разветвл.86 | Разветвл.87 | 24,768 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,015 | 0,0117 |
| Разветвл.87 | ул. Свердлова, 24 | 7,632 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.87 | ул. Свердлова, 28 | 80,82 | 0,02 | 0 | 0 | 0,024 | 0,0059 |
| ВК-63 | Разветвл.88 | 15,516 | 0,02 | 0,0035 | 0,01 | 0,035 | 0,0446 |
| Разветвл.88 | ул. Свердлова, 18 | 8,208 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,011 | 0,0271 |
| Разветвл.88 | ул. Свердлова, 14 | 64,764 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,058 | 0,0174 |
| ВК-120 | Колонка 5 | 57,996 | 0,1 | 1,8439 | 6,64 | 0,17 | 0,2898 |
| ВК-121 | ВК-64 | 72,288 | 0,1 | 1,6584 | 5,97 | 0,172 | 0,2607 |
| ВК-64 | ул. Первомайская, 5 | 101,412 | 0,02 | 0 | 0 | 0,025 | 0,0048 |
| ВК-64 | ВК-65 | 105,624 | 0,1 | 1,4117 | 5,08 | 0,183 | 0,2219 |
| ВК-65 | ул. Советская, 43 | 17,712 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| Разветвл.2.63 | Разветвл.89 | 17,928 | 0,063 | 0,0318 | 0,11 | 0 | 0,0144 |
| Разветвл.89 | Разветвл.90 | 48,744 | 0,063 | 0,0232 | 0,08 | 0,001 | 0,0105 |
| Разветвл.90 | Разветвл.91 | 11,736 | 0,02 | 0,0072 | 0,03 | 0,055 | 0,0912 |
| Разветвл.91 | Разветвл.92 | 4,068 | 0,02 | 0,0068 | 0,02 | 0,018 | 0,0863 |
| Разветвл.92 | ул. Лермонтова, 15а | 9,324 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.92 | Колонка 35 | 44,676 | 0,02 | 0,0064 | 0,02 | 0,187 | 0,0815 |
| Разветвл.91 | Разветвл.3.53 | 19,98 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Колонка 36 | Разветвл.93 | 25,2 | 0,032 | 0,0127 | 0,05 | 0,009 | 0,0333 |
| Разветвл.94 | ул. Лермонтова, 21 | 9,792 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.94 | Разветвл.3.56 | 25,632 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | -0,0059 |
| Колонка 37 | Разветвл.95 | 18,648 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,039 | 0,0407 |
| Скважина 7 (откл.) | Разветвл.95 | 14,796 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл.95 | Разветвл.96 | 25,38 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,053 | 0,0407 |
| Разветвл.96 | ул. Лермонтова, 25 | 12,276 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,026 | 0,0407 |
| Разветвл.97 | ул. Лермонтова, 27 | 8,748 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.97 | Разветвл.98 | 25,992 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | -0,001 |
| Разветвл.98 | ул. Лермонтова, 29 | 9,828 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,027 | 0,0542 |
| Разветвл.3.58 | Разветвл.98 | 29,952 | 0,032 | 0,0046 | 0,02 | 0,004 | 0,0122 |
| ВК-64 | Колонка 46 | 17,136 | 0,1 | 0,195 | 0,7 | 0 | 0,0307 |
| Разветвл.99 | Разветвл.3.89 | 53,46 | 0,1 | 0,1659 | 0,6 | 0,001 | 0,0261 |
| Разветвл.99 | ВК-67 | 89,964 | 0,1 | 0,0155 | 0,06 | 0 | 0,0024 |
| ВК-67 | Разветвл.3.5 | 26,172 | 0,04 | 0,0019 | 0,01 | 0 | 0,0027 |
| ВК-67 | ВК-142 | 31,824 | 0,04 | 0,0113 | 0,04 | 0,003 | 0,016 |
| ВК-67 | Разветвл.3.4 | 96,948 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,144 | 0,029 |
| Колонка 6 | ул. Болотная 10б | 31,248 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0097 |
| Колонка 6 | ул. Болотная 8а | 24,012 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Колонка 6 | ул. Болотная 10а | 25,344 | 0,02 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0097 |
| ВК-66 | Разветвл.3.90 | 28,26 | 0,1 | 0,164 | 0,59 | 0 | 0,0258 |
| ВК-68 | ВК-69 | 50,004 | 0,1 | 0,118 | 0,42 | 0,001 | 0,0185 |
| ВК-69 | Разветвл.1.1 | 123,768 | 0,1 | 0,118 | 0,42 | 0,001 | 0,0185 |
| Разветвл.1.1 | ул. Лермонтова, 40 | 5,832 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,004 | 0,0136 |
| Разветвл.1.1 | ВК-70 | 99,684 | 0,032 | 0,1169 | 0,42 | 2,73 | 0,3076 |
| ВК-70 | Разветвл.1.2 | 13,968 | 0,032 | 0,0175 | 0,06 | 0,007 | 0,0461 |
| Разветвл.1.2 | ул. Лермонтова, 43а | 8,46 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,012 | 0,0271 |
| Разветвл.1.2 | Разветвл.1.3 | 22,176 | 0,032 | 0,0154 | 0,06 | 0,01 | 0,0405 |
| Разветвл.1.3 | ул. Лермонтова, 38 | 21,528 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,015 | 0,0136 |
| Разветвл.1.3 | ул. Лермонтова, 43 | 7,452 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,01 | 0,0271 |
| Разветвл.1.3 | Разветвл.1.4 | 17,46 | 0,032 | 0,0122 | 0,04 | 0,006 | 0,0321 |
| Разветвл.1.4 | ул. Лермонтова, 41 | 8,604 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.1.4 | ул. Лермонтова, 36 | 21,06 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.1.4 | Колонка 7 | 29,844 | 0,032 | 0,0108 | 0,04 | 0,009 | 0,0283 |
| Колонка 7 | ул. Лермонтова, 39 | 10,584 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Колонка 7 | ул. Лермонтова, 34 | 23,508 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Колонка 7 | Разветвл.3.59 | 25,272 | 0,032 | 0,0089 | 0,03 | 0,006 | 0,0235 |
| ВК-70 | Разветвл.4.83 | 53,856 | 0,032 | 0,0994 | 0,36 | 0,33 | 0,2614 |
| Разветвл.1.5 | ул.Тургенева, 19 | 48,276 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,034 | 0,0136 |
| Разветвл.1.5 | ВК-71 | 18,216 | 0,032 | 0,0978 | 0,35 | 0,108 | 0,2574 |
| ВК-71 | ул.Тургенева, 17 | 13,032 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| ВК-71 | ул.Тургенева, 26 | 22,392 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,016 | 0,0136 |
| ВК-71 | Разветвл.4.16 | 21,636 | 0,032 | 0,0136 | 0,05 | 0,008 | 0,0356 |
| Разветвл.1.6 | ул.Тургенева, 15 | 16,092 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,022 | 0,0271 |
| Разветвл.1.6 | ул.Тургенева, 22 | 19,332 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,054 | 0,0542 |
| Разветвл.1.6 | Разветвл.4.4 | 23,976 | 0,032 | 0,0061 | 0,02 | 0,004 | 0,016 |
| ВК-68 | ВК-72 | 31,752 | 0,04 | 0,0412 | 0,15 | 0,011 | 0,0583 |
| ВК-72 | Разветвл.3.94 | 27,756 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,009 | 0,0566 |
| ВК-73 | Колонка 8 | 71,784 | 0,04 | 0,0231 | 0,08 | 0,013 | 0,0327 |
| Колонка 8 | Разветвл.4.1 | 50,652 | 0,032 | 0,0101 | 0,04 | 0,014 | 0,0264 |
| Колонка 5 | Разветвл.4.53 | 28,44 | 0,04 | 0,1786 | 0,64 | 0,324 | 0,2527 |
| Разветвл.1.7 | ул. Первомайская 16 | 11,448 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.7 | Разветвл.4.15 | 50,616 | 0,04 | 0,1731 | 0,62 | 0,542 | 0,245 |
| Разветвл.1.8 | ул. Первомайская, 30 | 12,816 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.8 | Колонка 59 | 39,42 | 0,04 | 0,1658 | 0,6 | 0,388 | 0,2345 |
| ВК-74 | Разветвл.78 | 78,228 | 0,1 | 0,3676 | 1,32 | 0,006 | 0,0578 |
| ВК-74 | ВК-75 | 28,224 | 0,04 | 0,1935 | 0,7 | 0,376 | 0,2737 |
| ВК-75 | ул. Советская, 44 | 12,924 | 0,032 | 0,1705 | 0,61 | 0,747 | 0,4485 |
| Разветвл.1.10 | ВК-74 | 66,816 | 0,1 | 0,5357 | 1,93 | 0,018 | 0,0842 |
| Разветвл.1.10 | ул. Советская, 46/1 | 3,888 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,013 | 0,0637 |
| Разветвл.1.11 | Разветвл.1.10 | 138,888 | 0,1 | 0,5407 | 1,95 | 0,037 | 0,085 |
| Разветвл.1.11 | ул. Сибирская, 44 | 19,188 | 0,02 | 0,0051 | 0,02 | 0,064 | 0,0649 |
| Разветвл.1.12 | Разветвл.1.11 | 30,348 | 0,1 | 0,5458 | 1,96 | 0,008 | 0,0858 |
| Разветвл.1.12 | ул. Сибирская, 40 | 21,24 | 0,02 | 0,0046 | 0,02 | 0,064 | 0,0586 |
| ВК-76 | Разветвл.1.12 | 65,88 | 0,1 | 0,5504 | 1,98 | 0,018 | 0,0865 |
| ВК-76 | ул. Сибирская, 41 | 9 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| ВК-76 | ул. Сибирская, 39 | 21,672 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,015 | 0,0136 |
| ВК-77 | ВК-76 | 129,636 | 0,1 | 0,5525 | 1,99 | 0,036 | 0,0869 |
| Разветвл.1.13 | ВК-77 | 6,912 | 0,1 | 0,5589 | 2,01 | 0,002 | 0,0879 |
| Разветвл.1.13 | Разветвл.1.14 | 20,016 | 0,02 | 0,0041 | 0,01 | 0,054 | 0,0523 |
| Разветвл.1.14 | ул. Сибирская, 27 | 5,256 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,003 | 0,0116 |
| Разветвл.1.14 | ул. Сибирская, 29 | 25,056 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,052 | 0,0407 |
| Разветвл.1.15 | Разветвл.1.13 | 33,3 | 0,1 | 0,563 | 2,03 | 0,01 | 0,0885 |
| Разветвл.1.15 | пер.Торговый, 3 | 14,724 | 0,02 | 0,0042 | 0,02 | 0,04 | 0,0535 |
| Разветвл.1.16 | Разветвл.1.15 | 23,4 | 0,1 | 0,5672 | 2,04 | 0,007 | 0,0892 |
| Разветвл.1.16 | пер.Торговый, 1 | 29,628 | 0,02 | 0,021 | 0,08 | 0,406 | 0,2674 |
| Разветвл.1.17 | Разветвл.1.16 | 17,316 | 0,1 | 0,5904 | 2,13 | 0,005 | 0,0928 |
| Разветвл.1.17 | ул. Советская, 18 | 43,56 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,03 | 0,0136 |
| ВК-77 | Разветвл.1.18 | 141,048 | 0,04 | 0,0064 | 0,02 | 0,007 | 0,0091 |
| Разветвл.1.18 | Разветвл.1.19 | 10,368 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,014 | 0,0272 |
| Разветвл.1.19 | ул. Сибирская, 9 | 7,344 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.1.19 | ул. Сибирская, 11 | 15,3 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0136 |
| Разветвл.1.18 | ул. Сибирская, 10 | 10,116 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,014 | 0,0271 |
| Разветвл.1.18 | ул. Сибирская, 8 | 18,036 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,025 | 0,0271 |
| ВК-75 | ВК-78 | 148,104 | 0,04 | 0,023 | 0,08 | 0,027 | 0,0325 |
| ВК-78 | ул. Сибирская, 62 | 17,028 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| ВК-78 | ул. Сибирская, 58 | 40,104 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0059 |
| ВК-78 | ул. Сибирская, 71 | 43,524 | 0,02 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0059 |
| ВК-78 | ул. Сибирская, 57 | 39,384 | 0,02 | 0,021 | 0,08 | 0,54 | 0,2674 |
| ВК-79 | ВК-55 | 64,368 | 0,1 | 0,3505 | 1,26 | 0,004 | 0,0551 |
| ВК-115 | ВК-79 | 11,7 | 0,05 | 0,4715 | 1,7 | 0,187 | 0,3752 |
| ВК-80 | ул. Ленина, 1 | 15,444 | 0,05 | 0,2579 | 0,93 | 0,075 | 0,2052 |
| ВК-80 | Разветвл.2.47 | 29,448 | 0,05 | 0,1601 | 0,58 | 0,023 | 0,1274 |
| ВК-79 | ВК-81 | 25,632 | 0,05 | 0,121 | 0,44 | 0,01 | 0,0963 |
| ВК-81 | ул. Ленина, 3 | 14,4 | 0,05 | 0,0513 | 0,18 | 0,002 | 0,0408 |
| ВК-81 | ВК-82 | 54,684 | 0,05 | 0,0697 | 0,25 | 0,01 | 0,0555 |
| ВК-82 | ул. Ленина, 5 | 15,732 | 0,05 | 0,0596 | 0,21 | 0,002 | 0,0474 |
| ВК-82 | ВК-83 | 36,288 | 0,05 | 0,0101 | 0,04 | 0,001 | 0,008 |
| ВК-83 | ул. Ленина, 7 | 18 | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0,004 |
| ВК-83 | ВК-84 | 50,22 | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,004 |
| ВК-84 | ул. Ленина, 9 | 12,24 | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0,004 |
| ВК-85 | Разветвл.1.20 | 257,724 | 0,032 | 0,0056 | 0,02 | 0,04 | 0,0148 |
| Разветвл.1.20 | Разветвл.4.80 | 42,228 | 0,032 | 0,0021 | 0,01 | 0,003 | 0,0056 |
| Разветвл.1.20 | Разветвл.4.79 | 21,384 | 0,032 | 0,0035 | 0,01 | 0,002 | 0,0091 |
| ВК-118 | ВК-85 | 48,312 | 0,1 | 2,3795 | 8,57 | 0,234 | 0,374 |
| Разветвл.1.21 | ВК-86 | 37,692 | 0,05 | 0,4009 | 1,44 | 0,438 | 0,3191 |
| ВК-86 | ул. Ленина, 15 | 18,396 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,024 | 0,0255 |
| ВК-87 | ВК-62 | 60,372 | 0,05 | 0,0901 | 0,32 | 0,014 | 0,0717 |
| ВК-86 | Разветвл.1.22 | 69,336 | 0,05 | 0,3977 | 1,43 | 0,792 | 0,3165 |
| Разветвл.1.22 | ул. Ленина, 17 | 6,372 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,005 | 0,0153 |
| ВК-88 | ВК-89 | 36,756 | 0,05 | 0,1642 | 0,59 | 0,03 | 0,1306 |
| ВК-89 | ВК-87 | 60,552 | 0,05 | 0,0901 | 0,32 | 0,014 | 0,0717 |
| Скважина 8 (откл.) | ВК-90 | 8,856 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл.1.23 | ВК-90 | 13,716 | 0,04 | 0,0767 | 0,28 | 0,008 | 0,1085 |
| Разветвл.1.24 | Разветвл.1.23 | 24,192 | 0,04 | 0,0799 | 0,29 | 0,016 | 0,1131 |
| Разветвл.1.24 | ул. Дзержинского 11 | 6,696 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.1.25 | Разветвл.1.24 | 19,656 | 0,04 | 0,0804 | 0,29 | 0,013 | 0,1138 |
| Разветвл.1.25 | ул. Дзержинского 9а | 5,832 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,004 | 0,0145 |
| Разветвл.1.26 | Разветвл.1.25 | 28,836 | 0,04 | 0,0815 | 0,29 | 0,019 | 0,1154 |
| Разветвл.1.26 | ул. Дзержинского 9 | 6,372 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0145 |
| ВК-90 | Разветвл.1.27 | 6,084 | 0,02 | 0,0035 | 0,01 | 0,014 | 0,0446 |
| Разветвл.1.27 | ул. Свердлова, 23 | 25,848 | 0,02 | 0,0013 | 0 | 0,022 | 0,0164 |
| Разветвл.1.27 | Разветвл.1.28 | 37,656 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,054 | 0,0281 |
| Разветвл.1.23 | Разветвл.3.26 | 23,076 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,049 | 0,0416 |
| ВК-90 | Разветвл.3.34 | 28,188 | 0,04 | 0,0732 | 0,26 | 0,017 | 0,1035 |
| Разветвл.1.28 | ул. Свердлова, 34 | 10,152 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.1.28 | Разветвл.1.29 | 59,544 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,044 | 0,0145 |
| Разветвл.1.29 | ул. Первомайская 25 | 8,208 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.1.29 | ул. Первомайская 27 | 21,96 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| ВК-91 | ВК-92 | 152,352 | 0,04 | 0,0484 | 0,17 | 0,059 | 0,0685 |
| ВК-91 | Разветвл.1.30 | 11,952 | 0,02 | 0,0017 | 0,01 | 0,013 | 0,0213 |
| Разветвл.1.30 | ул. Дзержинского 19 | 19,656 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.1.30 | Колонка 9 | 40,248 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,024 | 0,0116 |
| Колонка 9 | ул. Дзержинского 17 | 6,48 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,004 | 0,0116 |
| ВК-91 | Разветвл.1.31 | 14,256 | 0,02 | 0,0171 | 0,06 | 0,159 | 0,2173 |
| Разветвл.1.31 | Разветвл.3.27 | 11,484 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,011 | 0,0194 |
| Разветвл.1.32 | ул. Дзержинского 22 | 5,76 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.1.32 | Разветвл.3.28 | 31,572 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0097 |
| Разветвл.1.31 | Разветвл.1.33 | 102,096 | 0,04 | 0,0155 | 0,06 | 0,013 | 0,022 |
| Разветвл.1.34 | Разветвл.1.33 | 35,28 | 0,04 | 0,0831 | 0,3 | 0,024 | 0,1175 |
| Разветвл.1.34 | ул. В. Липатова 31 | 13,716 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.35 | Разветвл.1.34 | 33,084 | 0,04 | 0,0835 | 0,3 | 0,022 | 0,1181 |
| Разветвл.1.35 | ул. В. Липатова 27 | 14,796 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.3.63 | Разветвл.1.35 | 17,424 | 0,04 | 0,0845 | 0,3 | 0,012 | 0,1196 |
| ВК-93 | Разветвл.1.36 | 11,628 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,011 | 0,0185 |
| Разветвл.1.36 | ул. В. Липатова 16 | 7,524 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.1.36 | ул. В. Липатова 18 | 7,308 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.1.37 | ВК-93 | 3,996 | 0,04 | 0,0874 | 0,31 | 0,003 | 0,1237 |
| Разветвл.1.37 | ул. В. Липатова 23 | 13,788 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| ВК-93 | ул. В. Липатова 21 | 28,116 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0048 |
| Колонка 10 | Разветвл.1.37 | 22,5 | 0,04 | 0,0885 | 0,32 | 0,02 | 0,1252 |
| Колонка 10 | ул. В. Липатова 19 | 14,472 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,009 | 0,0116 |
| Разветвл.1.38 | Колонка 10 | 12,996 | 0,04 | 0,0894 | 0,32 | 0,012 | 0,1265 |
| Разветвл.1.38 | ул. В. Липатова 17 | 13,428 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.39 | Разветвл.1.38 | 26,244 | 0,04 | 0,0905 | 0,33 | 0,025 | 0,1281 |
| Разветвл.1.39 | ул. В. Липатова 13 | 11,736 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.40 | Разветвл.1.39 | 13,428 | 0,04 | 0,0941 | 0,34 | 0,014 | 0,1332 |
| Разветвл.1.40 |  | 11,196 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колонка 41 | Разветвл.1.40 | 13,104 | 0,04 | 0,0941 | 0,34 | 0,013 | 0,1332 |
| Разветвл.1.41 | ул. В. Липатова 9 | 11,376 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,024 | 0,0407 |
| Разветвл.3.64 | Разветвл.1.41 | 15,192 | 0,04 | 0,0978 | 0,35 | 0,017 | 0,1383 |
| Разветвл.1.42 | ул. В. Липатова 3 | 14,868 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| Разветвл.1.44 | Разветвл.1.43 | 19,332 | 0,04 | 0,0999 | 0,36 | 0,023 | 0,1414 |
| Разветвл.1.42 | Разветвл.1.44 | 27,108 | 0,04 | 0,1007 | 0,36 | 0,033 | 0,1424 |
| Разветвл.1.44 | ул. В. Липатова 5 | 12,024 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0097 |
| Разветвл.1.43 | ул. В. Липатова 7 | 13,536 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.1.33 | Колонка 40 | 22,32 | 0,04 | 0,0986 | 0,36 | 0,026 | 0,1395 |
| ВК-95 | Разветвл.1.45 | 2,736 | 0,02 | 0,003 | 0,01 | 0,005 | 0,0378 |
| Разветвл.1.45 | ул. В. Липатова 40 | 20,196 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0097 |
| Разветвл.1.45 | Разветвл.1.46 | 11,628 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,017 | 0,0281 |
| Разветвл.1.46 | ул. В. Липатова 38 | 7,128 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.1.46 | Разветвл.1.47 | 26,64 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,02 | 0,0145 |
| Разветвл.1.47 | ул. В. Липатова 36 | 4,788 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0097 |
| Разветвл.1.47 | ул. В. Липатова 32 | 49,356 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0048 |
| ВК-95 | Разветвл.1.48 | 6,336 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,011 | 0,0339 |
| Разветвл.1.48 | ул. В. Липатова 53 | 5,256 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.1.48 | Разветвл.1.49 | 22,716 | 0,02 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0097 |
| Разветвл.1.49 | ул. В. Липатова 53а | 6,948 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.1.49 | ул. В. Липатова 47 | 65,412 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0048 |
| Разветвл.1.48 | Разветвл.3.67 | 77,76 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,077 | 0,0194 |
| ВК-95 | Колонка 11 | 39,276 | 0,04 | 0,0032 | 0,01 | 0,001 | 0,0045 |
| Колонка 11 | Разветвл.1.50 | 29,52 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,053 | 0,0349 |
| Разветвл.1.50 | ул. В. Липатова 61 | 16,056 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,01 | 0,0116 |
| Скважина 9 (откл.) | ВК-96 | 6,444 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-96 | Разветвл.1.50 | 7,488 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-95 | Разветвл.3.65 | 55,764 | 0,04 | 0,004 | 0,01 | 0,002 | 0,0056 |
| Колонка 12 | ул. В. Липатова 67 | 21,888 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,013 | 0,0116 |
| Колонка 12 | Разветвл.1.51 | 13,824 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,014 | 0,0194 |
| Разветвл.1.51 | ул. В. Липатова 50 | 3,168 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.1.51 | ул. В. Липатова 52 | 17,028 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0145 |
| ВК-95 | ВК-97 | 205,596 | 0,04 | 0,0854 | 0,31 | 0,168 | 0,1208 |
| ВК-97 | ВК-98 | 42,264 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,052 | 0,0242 |
| ВК-98 | Разветвл.1.52 | 7,308 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,009 | 0,0242 |
| Разветвл.1.52 | Разветвл.1.53 | 29,448 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,0097 |
| Разветвл.1.53 | ул. Рабочая, 21 | 8,388 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.1.53 | Разветвл.1.54 | 15,984 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.54 | ул. Рабочая, 19 | 5,76 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.1.52 | Разветвл.1.55 | 16,272 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0145 |
| Разветвл.1.55 | ул. Рабочая, 25 | 7,56 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.1.55 | Разветвл.1.56 | 59,112 | 0,02 | 0 | 0 | 0,029 | 0,0097 |
| Разветвл.1.56 | ул. Рабочая, 33 | 6,012 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.1.56 | ул. Рабочая, 35 | 22,5 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| ВК-97 | Разветвл.1.57 | 39,204 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,047 | 0,0233 |
| Разветвл.1.57 | ул. В. Липатова 71 | 7,812 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.1.57 | ул. В. Липатова 69 | 27,72 | 0,02 | 0 | 0 | 0,014 | 0,0097 |
| ВК-97 | Разветвл.1.58 | 11,88 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0145 |
| Разветвл.1.58 | ул. В. Липатова 75 | 5,94 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.1.58 | ул. В. Липатова 83 | 91,44 | 0,02 | 0 | 0 | 0,045 | 0,0097 |
| ВК-97 | Разветвл.1.59 | 5,688 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,01 | 0,0339 |
| Разветвл.1.59 | ул. В. Липатова 56 | 22,5 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,022 | 0,0194 |
| Разветвл.1.59 | Разветвл.1.60 | 10,008 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0145 |
| Разветвл.1.60 | ул. В. Липатова 58 | 12,492 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.60 | Разветвл.1.61 | 19,584 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0097 |
| Разветвл.1.61 | ул. В. Липатова 60 | 12,024 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.61 | ул. В. Липатова 64 | 59,832 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,0048 |
| ВК-97 | ВК-99 | 141,732 | 0,04 | 0,0778 | 0,28 | 0,089 | 0,1101 |
| ВК-99 | Разветвл.1.62 | 8,028 | 0,02 | 0,0044 | 0,02 | 0,023 | 0,0562 |
| Разветвл.1.62 | ул. В. Липатова 87 | 33,768 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,025 | 0,0145 |
| Разветвл.1.62 | Разветвл.1.63 | 8,064 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,017 | 0,0416 |
| Разветвл.1.63 | ул. В. Липатова 89 | 21,456 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.1.63 | Разветвл.1.64 | 21,816 | 0,02 | 0,0029 | 0,01 | 0,041 | 0,0368 |
| Разветвл.1.64 | ул. В. Липатова 91 | 15,516 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,022 | 0,0271 |
| Разветвл.1.64 | ул. В. Липатова 93 | 35,064 | 0,02 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0097 |
| ВК-99 | Разветвл.1.65 | 5,256 | 0,02 | 0,0102 | 0,04 | 0,035 | 0,1299 |
| Разветвл.1.65 | ул. В. Липатова 66 | 44,172 | 0,02 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0048 |
| Разветвл.1.65 | ул. В. Липатова 70 | 10,656 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.1.65 | Разветвл.1.66 | 15,336 | 0,02 | 0,0091 | 0,03 | 0,091 | 0,1154 |
| Разветвл.1.66 | ул. В. Липатова 72 | 14,076 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.1.66 | Разветвл.3.68 | 19,404 | 0,02 | 0,008 | 0,03 | 0,101 | 0,1017 |
| Разветвл.1.67 | ул. В. Липатова 76 | 12,096 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.67 | ул. В. Липатова 78 | 29,484 | 0,02 | 0,0053 | 0,02 | 0,103 | 0,0679 |
| ВК-99 | ВК-100 | 71,64 | 0,04 | 0,0632 | 0,23 | 0,037 | 0,0895 |
| ВК-100 | ул. В. Липатова 95 | 19,836 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| ВК-100 | ВК-101 | 90,684 | 0,04 | 0,0629 | 0,23 | 0,046 | 0,0889 |
| ВК-101 | Разветвл.1.68 | 8,424 | 0,02 | 0,0028 | 0,01 | 0,016 | 0,0362 |
| Разветвл.1.68 | ул. В. Липатова 103 | 13,788 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| Разветвл.1.68 | Разветвл.1.69 | 20,16 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,027 | 0,0265 |
| Разветвл.1.69 | ул. В. Липатова 101 | 12,42 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.1.69 | Разветвл.1.70 | 18,432 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,012 | 0,0129 |
| Разветвл.1.70 | ул. В. Липатова 99 | 15,336 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.70 | ул. В. Липатова 97 | 36,648 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,008 |
| ВК-101 | Разветвл.1.71 | 5,976 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,013 | 0,0418 |
| Разветвл.1.71 | ул. В. Липатова 84 | 13,248 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.71 | Разветвл.1.72 | 26,064 | 0,02 | 0,0029 | 0,01 | 0,049 | 0,0369 |
| Разветвл.1.72 | ул. В. Липатова 82 | 12,42 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.72 | Разветвл.1.73 | 46,8 | 0,02 | 0,0025 | 0,01 | 0,077 | 0,0321 |
| Разветвл.1.73 | ул. Матросова 7 | 13,932 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.1.73 | Разветвл.1.74 | 16,164 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,015 | 0,0185 |
| Разветвл.1.74 | ул. Матросова 6 | 17,604 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| Разветвл.1.74 | ул. Матросова 5 | 36,144 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| ВК-101 | Разветвл.1.75 | 60,408 | 0,04 | 0,0277 | 0,1 | 0,013 | 0,0391 |
| Разветвл.1.75 | ул. Дзержинского 89а | 14,976 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,015 | 0,0194 |
| Разветвл.1.75 | Разветвл.1.76 | 52,704 | 0,04 | 0,0261 | 0,09 | 0,011 | 0,037 |
| Разветвл.1.76 | ВК-102 | 17,568 | 0,04 | 0,0034 | 0,01 | 0 | 0,0048 |
| ВК-102 | ул. Дзержинского 85 | 19,764 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,015 | 0,0145 |
| ВК-102 | Разветвл.1.77 | 11,592 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0145 |
| Разветвл.1.77 | ул. Дзержинского 82а | 20,232 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.1.77 | ул. Дзержинского 82 | 52,668 | 0,02 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0048 |
| Разветвл.1.77 | ул. Дзержинского 82б | 38,304 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0048 |
| ВК-102 | ул. Дзержинского 89 | 48,852 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,036 | 0,0145 |
| Разветвл.1.76 | ВК-103 | 155,124 | 0,04 | 0,0227 | 0,08 | 0,028 | 0,0321 |
| ВК-103 | ул. Дзержинского 101 | 19,296 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,023 | 0,0233 |
| ВК-103 | Разветвл.1.78 | 6,12 | 0,02 | 0,0107 | 0,04 | 0,043 | 0,1357 |
| Разветвл.1.78 | Разветвл.1.82 | 22,284 | 0,02 | 0,0068 | 0,02 | 0,099 | 0,0863 |
| Разветвл.1.78 | Разветвл.1.79 | 21,852 | 0,02 | 0,0039 | 0,01 | 0,055 | 0,0494 |
| Разветвл.1.79 | ул. Дзержинского 92 | 14,508 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0145 |
| Разветвл.1.79 | Разветвл.1.80 | 20,124 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,036 | 0,0349 |
| Разветвл.1.80 | ул. Дзержинского 90 | 12,528 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,012 | 0,0194 |
| Разветвл.1.80 | Разветвл.1.81 | 25,308 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,02 | 0,0155 |
| Разветвл.1.81 | ул. Дзержинского 88 | 9,684 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.1.81 | Колонка 33 | 21,852 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| ВК-103 | ул. Дзержинского 105 | 63,216 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,044 | 0,0136 |
| Разветвл.1.82 | ул. Дзержинского 96 | 10,62 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.82 | Разветвл.1.83 | 60,624 | 0,02 | 0,0064 | 0,02 | 0,253 | 0,0815 |
| Разветвл.1.83 | ул. Дзержинского, 102 | 13,248 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,028 | 0,0407 |
| Разветвл.1.83 | ул. Дзержинского 104 | 36,972 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,077 | 0,0407 |
| ВК-103 | ВК-104 | 95,652 | 0,04 | 0,0092 | 0,03 | 0,007 | 0,0129 |
| ВК-104 | Разветвл.1.84 | 5,94 | 0,02 | 0,0073 | 0,03 | 0,028 | 0,0932 |
| Разветвл.1.84 | Колонка 13 | 28,476 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,068 | 0,0466 |
| Колонка 13 | ул. Дзержинского 100 | 16,02 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,019 | 0,0233 |
| Колонка 13 | ул. Дзержинского, 98 | 30,384 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,036 | 0,0233 |
| Разветвл.1.84 | Разветвл.4.54 | 28,944 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,069 | 0,0466 |
| Разветвл.4.54 | ул. Дзержинского, 106 | 18,144 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,022 | 0,0233 |
| Разветвл.4.54 | ул. Дзержинского, 108 | 36,54 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,044 | 0,0233 |
| ВК-104 | ул. Дзержинского, 103 | 85,608 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,102 | 0,0233 |
| ВК-101 | ВК-105 | 119,124 | 0,04 | 0,0291 | 0,1 | 0,028 | 0,0412 |
| ВК-105 | Разветвл.1.85 | 3,888 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,009 | 0,0465 |
| Разветвл.1.85 | ул. В. Липатова 94 | 12,852 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.85 | Разветвл.1.86 | 21,456 | 0,02 | 0,0025 | 0,01 | 0,035 | 0,032 |
| Разветвл.1.86 | ул. В. Липатова 92 | 14,472 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,02 | 0,0271 |
| Разветвл.1.86 | ул. В. Липатова 88 | 63,72 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0048 |
| ВК-105 | Разветвл.1.87 | 6,696 | 0,04 | 0,0254 | 0,09 | 0,001 | 0,036 |
| Разветвл.1.87 | Разветвл.1.88 | 17,064 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0145 |
| Разветвл.1.88 | ул. В. Липатова 113 | 16,992 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.88 | Разветвл.1.89 | 12,672 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0097 |
| Разветвл.1.89 | ул. В. Липатова 111 | 14,724 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.89 | Разветвл.1.90 | 24,84 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.1.90 | ул. В. Липатова 109 | 13,716 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.87 | Разветвл.1.91 | 7,308 | 0,04 | 0,0243 | 0,09 | 0,001 | 0,0344 |
| Разветвл.1.91 | ул. В. Липатова 115 | 15,84 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.91 | Разветвл.1.92 | 40,68 | 0,04 | 0,0239 | 0,09 | 0,008 | 0,0338 |
| Разветвл.1.92 | ул. В. Липатова 117а | 68,616 | 0,02 | 0 | 0 | 0,017 | 0,0048 |
| Разветвл.1.92 | Разветвл.1.93 | 10,476 | 0,04 | 0,0235 | 0,08 | 0,002 | 0,0333 |
| Разветвл.1.93 | ул. В. Липатова 119 | 16,488 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| Разветвл.1.93 | Разветвл.1.94 | 25,056 | 0,04 | 0,0225 | 0,08 | 0,005 | 0,0318 |
| Разветвл.1.94 | ул. В. Липатова 121 | 16,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.94 | ВК-106 | 159,984 | 0,04 | 0,0221 | 0,08 | 0,028 | 0,0313 |
| Разветвл.1.85 | ул. В. Липатова 102 | 135,216 | 0,02 | 0 | 0 | 0,067 | 0,0097 |
| ВК-106 | Разветвл.1.95 | 6,12 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,008 | 0,0242 |
| Разветвл.1.95 | ул. В. Липатова 135 | 12,564 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.95 | Разветвл.1.96 | 8,316 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,008 | 0,0194 |
| Разветвл.1.96 | ул. Рабочая, 44 | 62,028 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,0048 |
| Разветвл.1.96 | Разветвл.1.97 | 25,884 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,019 | 0,0145 |
| Разветвл.1.97 | ул. В. Липатова 131 | 19,728 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.1.97 | Разветвл.1.98 | 18,9 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0097 |
| Разветвл.1.98 | ул. В. Липатова 129 | 15,516 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.98 | Разветвл.1.99 | 42,552 | 0,02 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0048 |
| Разветвл.1.99 | ул. В. Липатова 125 | 9,9 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| ВК-106 | Разветвл.1.100 | 13,032 | 0,02 | 0,0029 | 0,01 | 0,025 | 0,0369 |
| Разветвл.1.100 | ул. В. Липатова 114 | 21,492 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.1.100 | ул. В. Липатова 116 | 22,644 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.1.100 | Разветвл.2.1 | 122,436 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,171 | 0,0272 |
| Разветвл.2.1 | ул. Дзержинского, 115 | 14,364 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.2.1 | ул. Дзержинского, 117 | 16,416 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0136 |
| ВК-106 | Разветвл.4.52 | 133,488 | 0,04 | 0,0173 | 0,06 | 0,019 | 0,0245 |
| ВК-107 | Разветвл.2.2 | 7,632 | 0,02 | 0,0046 | 0,02 | 0,023 | 0,0583 |
| Разветвл.2.2 | ул. Рабочая, 79 | 20,592 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,018 | 0,0174 |
| Разветвл.2.2 | Разветвл.2.3 | 21,924 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,046 | 0,0409 |
| Разветвл.2.3 | ул. Рабочая, 81 | 13,68 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0136 |
| Разветвл.2.3 | Разветвл.2.4 | 25,524 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,036 | 0,0272 |
| Разветвл.2.4 | ул. Рабочая, 83 | 12,024 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0136 |
| Разветвл.2.4 | ул. Рабочая, 85 | 39,888 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,028 | 0,0136 |
| ВК-107 | Разветвл.2.5 | 3,312 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,004 | 0,0242 |
| Разветвл.2.5 | ул. Рабочая, 32 | 33,228 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0048 |
| Разветвл.2.5 | Разветвл.2.6 | 6,624 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,007 | 0,0194 |
| Разветвл.2.6 | ул. Рабочая, 34 | 17,676 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.6 | Разветвл.2.7 | 18,792 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,014 | 0,0145 |
| Разветвл.2.7 | ул. Рабочая, 36 | 16,992 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.7 | Разветвл.2.8 | 11,556 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0097 |
| Разветвл.2.8 | ул. Рабочая, 38 | 28,368 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0048 |
| Разветвл.2.8 | ул. Рабочая, 40 | 46,8 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0048 |
| ВК-107 | ВК-108 | 174,348 | 0,04 | 0,0108 | 0,04 | 0,015 | 0,0153 |
| ВК-108 | ул. Рабочая, 71 | 23,76 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,017 | 0,0136 |
| ВК-108 | Разветвл.2.9 | 3,024 | 0,04 | 0,0097 | 0,04 | 0 | 0,0138 |
| Разветвл.2.9 | Разветвл.2.10 | 6,768 | 0,04 | 0,0072 | 0,03 | 0 | 0,0101 |
| Разветвл.2.10 | ул. Рабочая, 16 | 13,716 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.2.10 | Разветвл.2.11 | 21,852 | 0,04 | 0,0068 | 0,02 | 0,001 | 0,0096 |
| Разветвл.2.11 | ул. Рабочая, 18 | 15,012 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.11 | ул. Рабочая, 20 | 31,284 | 0,02 | 0,0064 | 0,02 | 0,131 | 0,0814 |
| Разветвл.2.9 | Разветвл.2.12 | 21,564 | 0,04 | 0,0026 | 0,01 | 0 | 0,0037 |
| Разветвл.2.12 | ул. Рабочая, 14 | 11,016 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.2.12 | Разветвл.2.13 | 26,316 | 0,04 | 0,0022 | 0,01 | 0 | 0,0031 |
| Разветвл.2.13 | ул. Рабочая, 10 | 8,604 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.2.13 | Разветвл.2.14 | 21,888 | 0,04 | 0,0018 | 0,01 | 0 | 0,0026 |
| Разветвл.2.14 | ул. Рабочая, 8 | 8,352 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.2.14 | Разветвл.2.15 | 26,244 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 |
| Разветвл.2.15 | ул. Рабочая, 51 | 11,448 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.2.15 | ул. Рабочая, 53 | 88,488 | 0,02 | 0 | 0 | 0,022 | 0,0048 |
| ВК-92 | Разветвл.2.16 | 8,532 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,015 | 0,0339 |
| Разветвл.2.16 | ул. Дзержинского 35 | 6,804 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0097 |
| Разветвл.2.16 | ул. Дзержинского 37 | 27,468 | 0,02 | 0 | 0 | 0,014 | 0,0097 |
| Разветвл.2.16 | Разветвл.2.17 | 16,632 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0145 |
| Разветвл.2.17 | ул. Дзержинского 33 | 5,652 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.2.17 | ул. Дзержинского 27 | 53,784 | 0,02 | 0 | 0 | 0,027 | 0,0097 |
| ВК-92 | Разветвл.2.18 | 3,708 | 0,02 | 0,0062 | 0,02 | 0,015 | 0,0787 |
| Разветвл.2.18 | ул. Дзержинского 32 | 18,576 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| Разветвл.2.18 | Разветвл.3.29 | 20,736 | 0,02 | 0,0051 | 0,02 | 0,069 | 0,0651 |
| Колонка 14 | ул. Дзержинского 36 | 6,408 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Колонка 14 | Разветвл.2.19 | 15,948 | 0,02 | 0,0036 | 0,01 | 0,037 | 0,0456 |
| Разветвл.2.19 | ул. Дзержинского 38 | 5,94 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.2.19 | ул. Дзержинского 40 | 34,164 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,071 | 0,0407 |
| ВК-92 | ВК-109 | 64,692 | 0,04 | 0,0396 | 0,14 | 0,021 | 0,056 |
| ВК-109 | Разветвл.2.20 | 8,856 | 0,02 | 0,0053 | 0,02 | 0,031 | 0,0679 |
| Разветвл.2.20 | ул. Дзержинского 41 | 27,648 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,058 | 0,0407 |
| Разветвл.2.20 | ул. Дзержинского 43 | 25,452 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,035 | 0,0271 |
| ВК-109 | Разветвл.3.30 | 17,964 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,025 | 0,0272 |
| ВК-109 | ВК-110 | 150,984 | 0,04 | 0,0321 | 0,12 | 0,039 | 0,0455 |
| ВК-110 | Разветвл.2.21 | 4,104 | 0,02 | 0,0085 | 0,03 | 0,023 | 0,1077 |
| Разветвл.2.21 | ул. Дзержинского 58 | 9,648 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,013 | 0,0271 |
| Разветвл.2.21 | Разветвл.2.23 | 14,004 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,024 | 0,033 |
| Разветвл.2.21 | Разветвл.3.32 | 19,944 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,049 | 0,0476 |
| Колонка 15 | ул. Дзержинского 54 | 8,388 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Колонка 15 | Разветвл.2.22 | 14,004 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,02 | 0,0281 |
| Разветвл.2.22 | ул. Дзержинского 52 | 7,632 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.2.22 | ул. Дзержинского 48 | 57,636 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,043 | 0,0145 |
| Разветвл.2.23 | ул. Дзержинского 60 | 8,064 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.2.23 | Разветвл.2.24 | 21,348 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,031 | 0,0281 |
| Разветвл.2.24 | ул. Дзержинского 62 | 24,696 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.2.24 | Разветвл.2.25 | 14,04 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,017 | 0,0233 |
| Разветвл.2.25 | ул. Дзержинского 64 | 17,352 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.25 | Разветвл.2.26 | 28,98 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,027 | 0,0185 |
| Разветвл.2.26 | ул. Дзержинского 66 | 10,368 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.2.26 | Разветвл.2.27 | 15,84 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0136 |
| Разветвл.2.27 | ул. Дзержинского 68 | 8,136 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Скважина 10 (откл.) | Разветвл.2.28 | 11,916 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-110 | Разветвл.2.28 | 119,016 | 0,04 | 0,0101 | 0,04 | 0,01 | 0,0143 |
| ВК-110 | Разветвл.2.29 | 8,496 | 0,02 | 0,0136 | 0,05 | 0,075 | 0,1725 |
| Разветвл.2.29 | Разветвл.2.30 | 9 | 0,02 | 0,0041 | 0,01 | 0,024 | 0,0523 |
| Разветвл.2.30 | ул. Дзержинского 57 | 9,36 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,013 | 0,0271 |
| Разветвл.2.30 | Разветвл.3.31 | 15,84 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,02 | 0,0252 |
| Разветвл.2.31 | ул. Дзержинского 53 | 7,884 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0097 |
| Разветвл.2.31 | Колонка 29 | 18,756 | 0,02 | 0,0008 | 0 | 0,01 | 0,0107 |
| Разветвл.2.29 | Разветвл.2.32 | 17,28 | 0,02 | 0,0075 | 0,03 | 0,085 | 0,096 |
| Разветвл.2.32 | ул. Дзержинского 61 | 10,26 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.2.32 | Колонка 16 | 25,056 | 0,02 | 0,0072 | 0,03 | 0,117 | 0,0912 |
| Колонка 16 | ул. Дзержинского 63 | 10,476 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Колонка 16 | Разветвл.2.33 | 19,08 | 0,02 | 0,0058 | 0,02 | 0,072 | 0,0737 |
| Разветвл.2.33 | ул. Дзержинского 65 | 6,264 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.2.33 | ул. Дзержинского 67 | 27,576 | 0,02 | 0,0053 | 0,02 | 0,096 | 0,0679 |
| Разветвл.2.29 | ул. Дзержинского 59 | 8,028 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,01 | 0,0242 |
| Разветвл.2.28 | ВК-111 | 72,036 | 0,04 | 0,0088 | 0,03 | 0,005 | 0,0124 |
| ВК-111 | Разветвл.2.34 | 4,716 | 0,02 | 0,0054 | 0,02 | 0,017 | 0,0688 |
| Разветвл.2.34 | ул. Дзержинского 74 | 19,512 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.2.34 | Колонка 31 | 28,116 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,068 | 0,0475 |
| Разветвл.2.35 | ул. Дзержинского 70 | 15,012 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.35 | Разветвл.3.33 | 62,928 | 0,02 | 0,0024 | 0,01 | 0,1 | 0,0311 |
| Разветвл.2.34 | Колонка 32 | 21,204 | 0,02 | 0,0013 | 0 | 0,018 | 0,0164 |
| ВК-111 | Разветвл.2.36 | 11,772 | 0,02 | 0,0034 | 0,01 | 0,026 | 0,0427 |
| Разветвл.2.36 | ул. Дзержинского 75 | 10,332 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.2.36 | ул. Дзержинского 73 | 46,764 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0048 |
| Разветвл.2.36 | Разветвл.2.37 | 29,88 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,037 | 0,0242 |
| Разветвл.2.37 | ул. Дзержинского 77 | 8,532 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0145 |
| Разветвл.2.37 | ул. Дзержинского 79 | 37,8 | 0,02 | 0 | 0 | 0,019 | 0,0097 |
| Разветвл.2.38 | ул. Чапаева 10 | 20,952 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,012 | 0,0116 |
| Разветвл.2.38 | ул. Чапаева 11/1 | 29,952 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,018 | 0,0116 |
| ВК-112 | Разветвл.16 | 29,556 | 0,032 | 0,0064 | 0,02 | 0,005 | 0,0168 |
| Разветвл.2.39 | Разветвл.2.40 | 31,428 | 0,032 | 0,0046 | 0,02 | 0,004 | 0,012 |
| Разветвл.2.40 | Разветвл.19 | 18,144 | 0,032 | 0,0036 | 0,01 | 0,002 | 0,0096 |
| Разветвл.19 | Разветвл.2.41 | 10,404 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,006 | 0,0116 |
| Разветвл.2.42 | Разветвл.2.43 | 19,224 | 0,032 | 0,0018 | 0,01 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.17 | Разветвл.2.44 | 15,732 | 0,032 | 0,0018 | 0,01 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.2.44 | ул. Советская, 84/6 | 5,04 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,003 | 0,0116 |
| Разветвл.2.44 | ул. Советская, 84/7 | 35,316 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,021 | 0,0116 |
| Разветвл.18 | Разветвл.2.45 | 27,72 | 0,032 | 0,0027 | 0,01 | 0,002 | 0,0072 |
| Разветвл.2.45 | ул. Советская, 84/2 | 17,892 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,011 | 0,0116 |
| Разветвл.2.45 | Разветвл.2.46 | 25,92 | 0,032 | 0,0018 | 0,01 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.2.46 | ул. Советская, 84/4 | 26,136 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,016 | 0,0116 |
| Разветвл.2.46 | ул. Советская, 84/1 | 21,78 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,013 | 0,0116 |
| Разветвл.81 | ул. Ленина, 2/1 | 9,576 | 0,05 | 0,0056 | 0,02 | 0 | 0,0045 |
| ВК-51 | ВК-52 | 57,924 | 0,05 | 0,156 | 0,56 | 0,042 | 0,1242 |
| ВК-113 | Разветвл.2.48 | 10,476 | 0,05 | 0,0042 | 0,02 | 0 | 0,0033 |
| ВК-113 | ул. Советская, 38б | 29,844 | 0,05 | 0,0107 | 0,04 | 0,001 | 0,0085 |
| Разветвл.2.47 | ул. Советская, 31 | 12,096 | 0,05 | 0,1452 | 0,52 | 0,007 | 0,1156 |
| Разветвл.2.47 | ВК-113 | 69,048 | 0,05 | 0,0149 | 0,05 | 0,003 | 0,0119 |
| Разветвл.2.48 | ВК-114 | 25,416 | 0,05 | 0,0031 | 0,01 | 0 | 0,0025 |
| ВК-114 | ВК-147 | 143,928 | 0,05 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0008 |
| ВК-114 | ул. Советская, 32 | 41,976 | 0,05 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,0017 |
| ВК-115 | ВК-80 | 31,212 | 0,05 | 0,418 | 1,5 | 0,393 | 0,3326 |
| ВК-116 | ВК-115 | 19,836 | 0,1 | 0,8894 | 3,2 | 0,014 | 0,1398 |
| ВК-116 | пер. Заводской 6 | 21,276 | 0,02 | 0,0114 | 0,04 | 0,159 | 0,1454 |
| Колонка 34 | ВК-116 | 56,448 | 0,1 | 0,9009 | 3,24 | 0,04 | 0,1416 |
| ВК-117 | пер. Заводской 2 | 18,648 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,032 | 0,033 |
| ВК-85 | ВК-117 | 35,964 | 0,1 | 0,9039 | 3,25 | 0,026 | 0,1421 |
| ВК-85 | Пожарная часть | 14,256 | 0,1 | 0,0015 | 0,01 | 0 | 0,0002 |
| ВК-119 | ВК-118 | 86,94 | 0,1 | 2,3837 | 8,58 | 0,422 | 0,3747 |
| ВК-118 | пер. Заводской, 5 | 19,584 | 0,05 | 0,0042 | 0,02 | 0 | 0,0033 |
| Разветвл.1.21 | ВК-119 | 145,656 | 0,1 | 2,3887 | 8,6 | 0,711 | 0,3755 |
| ВК-119 | пер. Заводской, 10 | 27,18 | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0,004 |
| Разветвл.1.21 | Разветвл.2.49 | 105,012 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0,0031 |
| Разветвл.2.49 | станция Обезжелезивания | 25,632 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,001 | 0,008 |
| Разветвл.2.49 | Разветвл.2.50 | 67,32 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0,0016 |
| ВК-63 | ВК-120 | 19,548 | 0,1 | 1,8439 | 6,64 | 0,057 | 0,2898 |
| Колонка 5 | Разветвл.4.51 | 24,228 | 0,1 | 1,6584 | 5,97 | 0,057 | 0,2607 |
| ВК-39 | Разветвл.2.51 | 366,444 | 0,04 | 0,0134 | 0,05 | 0,04 | 0,019 |
| Разветвл.2.52 | ВК-36 | 92,736 | 0,2 | 0,0455 | 0,16 | 0 | 0,0016 |
| Разветвл.2.52 | ул. Советская, 82 | 5,652 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,008 | 0,0271 |
| ВК-122 | Разветвл.2.52 | 23,904 | 0,05 | 0,0476 | 0,17 | 0,003 | 0,0379 |
| ПГ-1 | ВК-122 | 14,076 | 0,1 | 0,0574 | 0,21 | 0 | 0,009 |
| ПГ-1 | Разветвл.2.38 | 34,272 | 0,05 | 0,0018 | 0,01 | 0 | 0,0014 |
| ПГ-1 | ВК-112 | 21,384 | 0,05 | 0,0064 | 0,02 | 0 | 0,0051 |
| ВК-122 | ВК-123 | 76,428 | 0,1 | 0,0098 | 0,04 | 0 | 0,0015 |
| ВК-123 | Разветвл.20 | 57,132 | 0,05 | 0,0041 | 0,01 | 0,001 | 0,0033 |
| ПГ-2 | ВК-123 | 63,252 | 0,02 | 0,0016 | 0,01 | 0,068 | 0,0209 |
| Разветвл.2.54 | Разветвл.2.53 | 19,62 | 0,1 | 0,2965 | 1,07 | 0,001 | 0,0466 |
| Разветвл.2.53 | ул. Советская, 57 | 14,796 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,031 | 0,0407 |
| Разветвл.2.55 | Разветвл.2.54 | 21,024 | 0,1 | 0,2986 | 1,08 | 0,001 | 0,0469 |
| Разветвл.2.54 | ул. Советская, 55 | 15,156 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,021 | 0,0271 |
| Разветвл.2.56 | Разветвл.2.55 | 15,444 | 0,1 | 0,2997 | 1,08 | 0,001 | 0,0471 |
| Разветвл.2.55 | ул. Советская, 53 | 26,316 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,018 | 0,0136 |
| Разветвл.2.57 | Разветвл.2.56 | 30,528 | 0,1 | 0,3008 | 1,08 | 0,001 | 0,0473 |
| ВК-46 | Разветвл.2.57 | 32,652 | 0,1 | 0,3057 | 1,1 | 0,001 | 0,0481 |
| Разветвл.2.56 | ул. Советская, 51 | 15,336 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0136 |
| Разветвл.2.57 | ул. Советская, 49 | 15,552 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,05 | 0,0633 |
| ВК-45 | Разветвл.4.74 | 77,508 | 0,1 | 0,0017 | 0,01 | 0 | 0,0003 |
| Разветвл.2.58 | ул. Советская, 73 | 11,556 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0 | 0,0141 |
| Разветвл.2.58 | ул. Советская, 71 | 10,476 | 0,02 | 0,0024 | 0,01 | 0,016 | 0,0306 |
| ВК-45 | Разветвл.2.59 | 51,192 | 0,02 | 0,0047 | 0,02 | 0,158 | 0,0601 |
| Разветвл.2.59 | ВК-124 | 15,804 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,027 | 0,033 |
| ВК-124 | ул. Советская, 64/1 | 17,316 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0059 |
| ВК-124 | ул. Советская, 64 | 19,512 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,027 | 0,0271 |
| Разветвл.2.59 | ул. Советская, 66а | 14,292 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,02 | 0,0271 |
| ВК-65 | Разветвл.2.60 | 52,74 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,15 | 0,0553 |
| Разветвл.2.60 | ул. Советская, 47б | 11,52 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0136 |
| Разветвл.2.60 | ул. Советская, 47в | 13,5 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,016 | 0,0233 |
| ВК-166 | Разветвл.2.61 | 22,248 | 0,063 | 0,0369 | 0,13 | 0,001 | 0,0167 |
| Разветвл.2.61 | ул. Лермонтова, 2 | 11,232 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0145 |
| Разветвл.2.61 | Разветвл.2.62 | 30,744 | 0,063 | 0,0358 | 0,13 | 0,001 | 0,0162 |
| Разветвл.2.62 | ул. Лермонтова, 4 | 14,112 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,018 | 0,0242 |
| Разветвл.2.62 | Разветвл.2.63 | 33,696 | 0,063 | 0,0339 | 0,12 | 0,001 | 0,0154 |
| Разветвл.2.63 | ул. Лермонтова, 6 | 8,244 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,011 | 0,0271 |
| ВК-56 | ул. Ленина, 4 | 10,872 | 0,05 | 0,0464 | 0,17 | 0,001 | 0,0369 |
| ВК-57 | ул. Ленина, 6 | 11,628 | 0,05 | 0,048 | 0,17 | 0,001 | 0,0382 |
| Разветвл.84 | ул. Свердлова, 9 | 22,14 | 0,05 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0009 |
| Разветвл.2.64 | ул. Свердлова, 7 | 9,288 | 0,05 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0009 |
| Разветвл.2.65 | Разветвл.84 | 19,62 | 0,05 | 0,0035 | 0,01 | 0 | 0,0028 |
| Разветвл.2.65 | ул. Свердлова, 9/1 | 8,532 | 0,05 | 0,0014 | 0,01 | 0 | 0,0011 |
| ВК-61 | ул. Ленина, 12 | 48,132 | 0,05 | 0,007 | 0,03 | 0,001 | 0,0056 |
| ВК-125 | ВК-61 | 21,348 | 0,05 | 0,0901 | 0,32 | 0,005 | 0,0717 |
| ВК-89 | Разветвл.2.66 | 34,308 | 0,04 | 0,0741 | 0,27 | 0,02 | 0,1048 |
| Разветвл.2.66 | ул. Свердлова, 15/1 ( КНС ) | 4,14 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,003 | 0,0136 |
| Разветвл.2.66 | ВК-126 | 24,336 | 0,04 | 0,073 | 0,26 | 0,014 | 0,1033 |
| ВК-126 | ВК-127 | 27 | 0,04 | 0,073 | 0,26 | 0,016 | 0,1033 |
| ВК-127 | ул. Свердлова, 15 | 14,328 | 0,032 | 0,073 | 0,26 | 0,043 | 0,192 |
| Разветвл.1.22 | ВК-88 | 31,464 | 0,05 | 0,3965 | 1,43 | 0,357 | 0,3156 |
| ВК-86 | ул. Ленина, 13 | 52,272 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,041 | 0,0153 |
| ВК-88 | ВК-128 | 18,864 | 0,05 | 0,2324 | 0,84 | 0,075 | 0,1849 |
| ВК-128 | ул. Ленина, 19 | 7,884 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,006 | 0,0153 |
| ВК-128 | Разветвл.2.67 | 40,86 | 0,05 | 0,2311 | 0,83 | 0,161 | 0,1839 |
| Разветвл.2.67 | ВК-129 | 28,26 | 0,05 | 0,2311 | 0,83 | 0,111 | 0,1839 |
| ВК-129 | ул. Ленина, 16 | 23,868 | 0,02 | 0,007 | 0,03 | 0,109 | 0,0891 |
| ВК-129 | ВК-94 | 54,144 | 0,02 | 0,0072 | 0,03 | 0,255 | 0,0917 |
| ВК-94 | ул. Береговая, 5/1 | 15,588 | 0,02 | 0,0072 | 0,03 | 0,073 | 0,0917 |
| ВК-129 | ВК-130 | 52,128 | 0,04 | 0,0324 | 0,12 | 0,014 | 0,0458 |
| ВК-130 | ул. Дзержинского, 4 | 23,472 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,076 | 0,0633 |
| ВК-130 | ВК-131 | 19,836 | 0,04 | 0,0274 | 0,1 | 0,004 | 0,0387 |
| ВК-131 | Разветвл.2.68 | 5,184 | 0,02 | 0,0231 | 0,08 | 0,078 | 0,2945 |
| Разветвл.2.68 | ул. Дзержинского, 3 | 6,336 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,009 | 0,0271 |
| Разветвл.2.68 | ул. Дзержинского, 5 | 34,92 | 0,02 | 0,021 | 0,08 | 0,479 | 0,2674 |
| ВК-131 | ВК-132 | 8,712 | 0,04 | 0,0043 | 0,02 | 0 | 0,006 |
| ВК-132 | ул. Дзержинского, 1а | 12,564 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,017 | 0,0271 |
| ВК-132 | Колонка 18 | 13,608 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,003 |
| Колонка 18 | ул. Береговая, 1 | 69,3 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,096 | 0,0271 |
| ВК-31 | ул. Чапаева 6 | 29,808 | 0,02 | 0,0223 | 0,08 | 0,433 | 0,2834 |
| ВК-133 | ул. Чапаева 4 | 23,616 | 0,02 | 0,0284 | 0,1 | 0,52 | 0,3619 |
| ВК-133 | ул. Чапаева 3 | 30,672 | 0,02 | 0,0244 | 0,09 | 0,488 | 0,3103 |
| ВК-133 | ВК-134 | 23,292 | 0,05 | 0,0557 | 0,2 | 0,003 | 0,0443 |
| ВК-134 | ул. Чапаева 2 | 24,228 | 0,02 | 0,0199 | 0,07 | 0,314 | 0,2529 |
| ВК-134 | ул. Чапаева 1 | 26,856 | 0,02 | 0,0358 | 0,13 | 1,014 | 0,4557 |
| Разветвл.3 | Разветвл.2.70 | 51,264 | 0,1 | 0,2148 | 0,77 | 0,001 | 0,0338 |
| Разветвл.2.70 | ул. Лермонтова 48 | 5,832 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,019 | 0,0633 |
| Разветвл.2.74 | Разветвл.2.71 | 23,544 | 0,05 | 0,1497 | 0,54 | 0,015 | 0,1192 |
| Разветвл.2.71 | ул. Октябрьская, 112 | 48,24 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,082 | 0,033 |
| Разветвл.2.73 | Разветвл.2.72 | 22,932 | 0,05 | 0,1574 | 0,57 | 0,017 | 0,1253 |
| Разветвл.2.72 | ул. Октябрьская, 108 | 42,876 | 0,02 | 0,0013 | 0 | 0,036 | 0,0164 |
| Разветвл.2 | Разветвл.2.73 | 33,804 | 0,05 | 0,16 | 0,58 | 0,026 | 0,1273 |
| Разветвл.2.73 | ул. Октябрьская, 106 | 45,576 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,077 | 0,033 |
| Разветвл.2.72 | Разветвл.2.74 | 18,792 | 0,05 | 0,154 | 0,55 | 0,013 | 0,1226 |
| Разветвл.2.74 | ул. Восточная, 11 | 39,456 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,11 | 0,0542 |
| Разветвл.2.71 | Разветвл.2.75 | 66,276 | 0,05 | 0,1472 | 0,53 | 0,042 | 0,1171 |
| Разветвл.2.75 | ул. Восточная 25 | 29,772 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,083 | 0,0542 |
| Разветвл.2.75 | Разветвл.2.76 | 20,016 | 0,05 | 0,1429 | 0,51 | 0,012 | 0,1137 |
| Разветвл.2.76 | ул. Октябрьская, 116 | 33,768 | 0,02 | 0,0128 | 0,05 | 0,282 | 0,1629 |
| Разветвл.2.76 | Разветвл.2.77 | 47,736 | 0,05 | 0,1301 | 0,47 | 0,023 | 0,1035 |
| Разветвл.2.77 | ул. Октябрьская, 118 | 32,508 | 0,02 | 0,0213 | 0,08 | 0,452 | 0,2713 |
| Разветвл.2.77 | Разветвл.2.78 | 42,48 | 0,05 | 0,1088 | 0,39 | 0,012 | 0,0866 |
| Разветвл.2.78 | ул. Октябрьская, 120 | 31,464 | 0,02 | 0,0117 | 0,04 | 0,241 | 0,1492 |
| Разветвл.41 | Разветвл.2.79 | 15,984 | 0,05 | 0,0927 | 0,33 | 0,004 | 0,0738 |
| Разветвл.2.79 | ул. Октябрьская, 103 | 52,956 | 0,02 | 0,018 | 0,06 | 0,622 | 0,2292 |
| ВК-11 | Разветвл.2.80 | 20,664 | 0,02 | 0,0448 | 0,16 | 1,315 | 0,57 |
| Разветвл.2.80 | ул. Октябрьская, 111 | 15,264 | 0,02 | 0,0256 | 0,09 | 0,255 | 0,3258 |
| Разветвл.2.80 | ул. Октябрьская, 126 | 28,944 | 0,02 | 0,0192 | 0,07 | 0,363 | 0,2442 |
| ВК-27 | ул. Чапаева, 12 | 15,228 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,199 | 0,2544 |
| ВК-27 | ВК-135 | 55,296 | 0,1 | 0,0331 | 0,12 | 0 | 0,0052 |
| ВК-135 | ул. Некрасова, 12 | 23,184 | 0,02 | 0,0165 | 0,06 | 0,251 | 0,2107 |
| ВК-28 | ВК-136 | 36,216 | 0,04 | 0,0924 | 0,33 | 0,036 | 0,1307 |
| ВК-136 | ВК-137 | 32,328 | 0,04 | 0,0706 | 0,25 | 0,018 | 0,0998 |
| ВК-137 | ВК-30 | 35,1 | 0,04 | 0,0706 | 0,25 | 0,02 | 0,0998 |
| ВК-30 | ул. Некрасова, 6 | 12,708 | 0,02 | 0,0298 | 0,11 | 0,313 | 0,3793 |
| ВК-30 | Разветвл.4.61 | 45,144 | 0,032 | 0,011 | 0,04 | 0,014 | 0,0289 |
| ВК-30 | ул. Некрасова, 8 | 73,26 | 0,032 | 0,0298 | 0,11 | 0,061 | 0,0784 |
| ВК-138 | ВК-28 | 24,372 | 0,1 | 0,4381 | 1,58 | 0,002 | 0,0689 |
| ВК-139 | ВК-138 | 24,588 | 0,1 | 0,4433 | 1,6 | 0,003 | 0,0697 |
| ВК-139 | Разветвл.2.81 | 22,032 | 0,02 | 0,0397 | 0,14 | 1,057 | 0,505 |
| Разветвл.2.82 | ул. Чапаева 5 | 9,072 | 0,02 | 0,0226 | 0,08 | 0,134 | 0,2871 |
| Разветвл.2.82 | ВК-139 | 66,816 | 0,1 | 0,4829 | 1,74 | 0,008 | 0,0759 |
| Разветвл.2.81 | ВК-163 | 9,504 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,031 | 0,0639 |
| ВК-36 | ВК-35 | 86,724 | 0,1 | 0,3986 | 1,44 | 0,013 | 0,0627 |
| ВК-24 | Разветвл.4 | 94,284 | 0,1 | 0,2219 | 0,8 | 0,002 | 0,0349 |
| ВК-4 | Колонка 19 | 95,832 | 0,1 | 0,0401 | 0,14 | 0 | 0,0063 |
| Колонка 19 | ВК-140 | 96,336 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл.2.81 | ВК-29 | 53,172 | 0,02 | 0,0346 | 0,12 | 1,86 | 0,4411 |
| ВК-141 | Разветвл.2.83 | 51,876 | 0,1 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,0003 |
| Разветвл.2.83 | ул. Восточная, 69 | 12,78 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,018 | 0,0271 |
| Разветвл.2.48 | ул. Советская, 36/1 | 6,48 | 0,05 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0009 |
| Разветвл.2.84 | ул. Гагарина 29 | 7,02 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.2.84 | Разветвл.2.85 | 42,012 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,03 | 0,0141 |
| Разветвл.2.85 | ул. Анисимова 10 | 25,884 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,019 | 0,0141 |
| Разветвл.2.86 | ВК-1 | 34,092 | 0,02 | 0,0042 | 0,02 | 0,094 | 0,0537 |
| Разветвл.2.86 | ул. Анисимова 19 | 10,08 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0037 |
| Разветвл.2.87 | Разветвл.2.93 | 24,696 | 0,02 | 0,0013 | 0 | 0,021 | 0,0169 |
| Разветвл.2.87 | ул. Анисимова 2 | 9,324 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0104 |
| Разветвл.2.88 | Разветвл.2.86 | 29,772 | 0,02 | 0,0045 | 0,02 | 0,088 | 0,0574 |
| Разветвл.2.88 | ул. Анисимова 21 | 11,376 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0052 |
| Колонка 20 | Разветвл.2.94 | 26,82 | 0,02 | 0,0053 | 0,02 | 0,093 | 0,0675 |
| Колонка 20 | ул. Анисимова 25 | 13,068 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Колонка 20 | ул. Анисимова 27 | 16,308 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,013 | 0,0155 |
| Колонка 20 | Разветвл.2.89 | 33,804 | 0,02 | 0 | 0 | 0,013 | 0,0073 |
| Разветвл.2.89 | ул. Анисимова 29 | 9,684 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0073 |
| Колонка 21 | ул. Анисимова 30 | 11,412 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Колонка 21 | Разветвл.2.90 | 29,628 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,023 | 0,0153 |
| Колонка 20 | Разветвл.2.92 | 74,016 | 0,02 | 0,0024 | 0,01 | 0,114 | 0,03 |
| Разветвл.2.91 | ул. Анисимова 31а | 10,296 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.2.90 | ул. Анисимова 31 | 10,224 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0145 |
| Разветвл.2.92 | Разветвл.2.91 | 19,944 | 0,02 | 0,0012 | 0 | 0,016 | 0,0155 |
| Разветвл.2.92 | ул. Анисимова 32 | 16,956 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0145 |
| Разветвл.2.91 | Колонка 22 | 10,908 | 0,02 | 0,0008 | 0 | 0,006 | 0,0107 |
| Колонка 22 | ул. Анисимова 33 | 21,924 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Колонка 22 | ул. Анисимова, 34 | 47,88 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0048 |
| Разветвл.2.93 | ул. Анисимова 11а | 45,576 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,028 | 0,0121 |
| Разветвл.2.93 | ул. Анисимова, 7 | 59,22 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,0048 |
| Разветвл.2.94 | Разветвл.2.88 | 33,876 | 0,02 | 0,0049 | 0,02 | 0,109 | 0,0626 |
| Разветвл.2.94 | ул. Анисимова 8 | 19,044 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.2.87 | ул. Анисимова 9 | 20,34 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.100 | ул. Белинского, 10 | 12,744 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.100 | Разветвл.3.1 | 22,896 | 0,04 | 0,0068 | 0,02 | 0,001 | 0,0096 |
| Разветвл.2.95 | ул. Белинского, 12 | 11,448 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| ВК-142 | Разветвл.2.98 | 28,152 | 0,04 | 0,011 | 0,04 | 0,002 | 0,0155 |
| ВК-142 | ул. Белинского, 13 | 14,904 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.95 | Разветвл.2.99 | 31,248 | 0,04 | 0,0056 | 0,02 | 0,001 | 0,008 |
| Разветвл.2.96 | Разветвл.2.100 | 10,476 | 0,04 | 0,0079 | 0,03 | 0,001 | 0,0112 |
| Разветвл.2.96 | Разветвл.2.97 | 67,752 | 0,02 | 0 | 0 | 0,034 | 0,0097 |
| Разветвл.2.97 | ул. Белинского 15а | 9,612 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.2.98 | Разветвл.2.96 | 10,944 | 0,04 | 0,0087 | 0,03 | 0,001 | 0,0123 |
| Разветвл.2.98 | ул. Белинского, 17 | 14,148 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.99 | ул. Белинского, 14 | 10,368 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.2.99 | Колонка 23 | 67,032 | 0,04 | 0,0049 | 0,02 | 0,003 | 0,0069 |
| Колонка 23 | ул. Белинского. 18 | 10,908 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,01 | 0,0174 |
| Разветвл.2.97 | ул. Белинского 19а | 17,82 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.2.100 | Разветвл.100 | 29,7 | 0,04 | 0,0075 | 0,03 | 0,002 | 0,0107 |
| Разветвл.2.100 | ул. Белинского, 19 | 21,132 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.100 | ул. Белинского, 21 | 25,092 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.3.1 | Разветвл.2.95 | 21,636 | 0,04 | 0,0064 | 0,02 | 0,001 | 0,0091 |
| Разветвл.3.1 | ул. Белинского, 23 | 17,532 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Колонка 23 | Колонка 24 | 100,548 | 0,04 | 0,0031 | 0,01 | 0,002 | 0,0043 |
| Колонка 24 | ул. Белинского, 24 | 9,54 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.2.95 | ул. Белинского, 25 | 18,972 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Колонка 24 | ул. Белинского, 26 | 27,54 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0059 |
| Колонка 23 | ул. Белинского, 33 | 53,784 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0059 |
| Колонка 24 | Разветвл.3.2 | 193,932 | 0,04 | 0,0021 | 0,01 | 0,003 | 0,003 |
| Разветвл.3.2 | Колонка 25 | 28,764 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,026 | 0,0174 |
| Разветвл.3.2 | ул. Белинского, 36 | 10,512 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Колонка 25 | ул. Белинского, 38 | 10,332 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Разветвл.3.3 | ул. Белинского, 3 | 56,268 | 0,02 | 0 | 0 | 0,014 | 0,0048 |
| Разветвл.3.3 | ул. Белинского, 6 | 12,852 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0145 |
| Разветвл.3.4 | Колонка 6 | 46,656 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,058 | 0,0242 |
| Разветвл.3.4 | ул. Белинского 7б | 19,332 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.3.5 | Разветвл.3.3 | 33,372 | 0,04 | 0,0015 | 0,01 | 0 | 0,0022 |
| Разветвл.3.5 | ул. Белинского, 8 | 12,276 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.9 | Разветвл.3.6 | 63,828 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0048 |
| Разветвл.3.6 | ул. Болотная 14 | 9,54 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.2.98 | ул. Белинского, 8а | 12,132 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,015 | 0,0242 |
| Колонка 5 | Колонка 26 | 111,132 | 0,05 | 0,0041 | 0,01 | 0,001 | 0,0033 |
| Колонка 26 | пер. Болотный 11 | 79,452 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,047 | 0,0116 |
| Колонка 26 | пер. Болотный 8 | 67,212 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,06 | 0,0174 |
| Колонка 26 | пер. Болотный 9 | 19,944 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,024 | 0,0233 |
| ВК-7 | Разветвл.3.8 | 21,204 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,052 | 0,0475 |
| Разветвл.3.7 | ул. Восточная 100 | 15,768 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,016 | 0,0194 |
| Разветвл.3.8 | Разветвл.3.7 | 53,352 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,066 | 0,0242 |
| Разветвл.3.8 | ул. Восточная 104 | 22,032 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,015 | 0,0136 |
| ВК-8 | ул. Восточная 106 | 28,584 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,02 | 0,0136 |
| ВК-18 | ул. Восточная 26 | 26,568 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,019 | 0,0136 |
| Разветвл.3.9 | Разветвл.5 | 92,52 | 0,1 | 0,0487 | 0,18 | 0 | 0,0077 |
| Разветвл.3.9 | ул. Восточная 3 | 9,576 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0145 |
| ВК-18 | ул. Восточная 30 | 23,328 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,014 | 0,0116 |
| ВК-18 | ул. Восточная 32 | 37,764 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| ВК-21 | ул. Восточная 46 | 31,752 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,044 | 0,0271 |
| Разветвл.3.10 | Разветвл.7 | 13,032 | 0,1 | 0,0139 | 0,05 | 0 | 0,0022 |
| Разветвл.3.10 | ул. Восточная 48 | 19,332 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,054 | 0,0542 |
| ВК-16 | Разветвл.3.11 | 39,384 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,023 | 0,0116 |
| Разветвл.3.11 | ул. Восточная 51 | 10,908 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,006 | 0,0116 |
| Разветвл.3.12 | ВК-141 | 92,412 | 0,1 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0,0003 |
| Разветвл.3.12 | ул. Восточная 62 | 19,98 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,02 | 0,0194 |
| Разветвл.3.8 | ул. Восточная 86 | 9,288 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.2.72 | ул. Восточная 9 | 37,512 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,052 | 0,0271 |
| Разветвл.3.7 | ул. Восточная 90 | 19,728 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| ВК-3 | Колонка 27 | 93,492 | 0,05 | 0,0277 | 0,1 | 0,007 | 0,0221 |
| Колонка 27 | Разветвл.3.15 | 29,124 | 0,02 | 0,0041 | 0,01 | 0,078 | 0,0523 |
| Разветвл.3.13 | ул. Гагарина 16 | 14,688 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,009 | 0,0116 |
| Разветвл.3.14 | Разветвл.3.13 | 31,32 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,019 | 0,0116 |
| Разветвл.3.14 | ул. Гагарина 17 | 20,88 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,012 | 0,0116 |
| Разветвл.3.14 | ул. Гагарина 18 | 13,608 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Разветвл.3.15 | Разветвл.3.16 | 38,34 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,091 | 0,0465 |
| Разветвл.3.15 | ул. Гагарина 24а | 19,332 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0059 |
| Разветвл.3.16 | Разветвл.3.14 | 115,74 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,172 | 0,029 |
| Разветвл.3.16 | Разветвл.3.18 | 10,332 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Разветвл.2.84 | Разветвл.3.17 | 25,632 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,018 | 0,0136 |
| Разветвл.3.17 | ул. Гагарина 27 | 11,448 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0136 |
| Разветвл.3.18 | ул. Гагарина 26 | 11,916 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,007 | 0,0116 |
| Разветвл.3.18 | Разветвл.3.19 | 63,036 | 0,02 | 0 | 0 | 0,019 | 0,0059 |
| Разветвл.3.19 | ул. Гагарина 30 | 10,512 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.26 | Разветвл.4.90 | 7,2 | 0,02 | 0,0051 | 0,02 | 0,024 | 0,0652 |
| Разветвл.4.90 | ул. Гагарина 38 | 10,98 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,01 | 0,0174 |
| Разветвл.4.90 | Разветвл.3.20 | 31,392 | 0,02 | 0,0038 | 0,01 | 0,077 | 0,0478 |
| Разветвл.3.20 | ул. Гагарина 40 | 7,848 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,005 | 0,0116 |
| Разветвл.3.20 | Разветвл.3.21 | 55,584 | 0,02 | 0,0028 | 0,01 | 0,103 | 0,0362 |
| Разветвл.3.21 | ул. Гагарина 44 | 9,216 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,008 | 0,0174 |
| Разветвл.3.21 | Разветвл.3.22 | 21,852 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,021 | 0,0187 |
| Разветвл.3.22 | ул. Гагарина 46 | 9,216 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.3.22 | Разветвл.4.89 | 29,448 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,019 | 0,0129 |
| Разветвл.3.23 | Разветвл.3.24 | 32,904 | 0,04 | 0,0704 | 0,25 | 0,019 | 0,0997 |
| Разветвл.3.23 | ул. Дзержинского 10 | 10,548 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.3.24 | Разветвл.3.25 | 23,688 | 0,04 | 0,0683 | 0,25 | 0,013 | 0,0967 |
| Разветвл.3.24 | ул. Дзержинского 12 | 12,636 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,018 | 0,0271 |
| Разветвл.3.25 | ВК-91 | 18,684 | 0,04 | 0,0672 | 0,24 | 0,01 | 0,095 |
| Разветвл.3.25 | ул. Дзержинского 14 | 14,076 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0145 |
| Разветвл.3.26 | ул. Дзержинского 13 | 8,676 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,012 | 0,0271 |
| Разветвл.3.26 | ул. Дзержинского 15 | 33,228 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,025 | 0,0145 |
| Разветвл.3.27 | Разветвл.1.32 | 36,792 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,027 | 0,0145 |
| Разветвл.3.27 | ул. Дзержинского 18 | 15,588 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.1.30 | ул. Дзержинского 21 | 35,316 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| Разветвл.3.28 | ул. Дзержинского 26 | 12,132 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.28 | ул. Дзержинского 28 | 33,48 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0048 |
| Разветвл.3.29 | Колонка 14 | 15,444 | 0,02 | 0,004 | 0,01 | 0,041 | 0,0514 |
| Разветвл.3.29 | ул. Дзержинского 34 | 19,44 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,014 | 0,0136 |
| Разветвл.3.30 | ул. Дзержинского 42 | 21,384 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,015 | 0,0136 |
| Разветвл.3.30 | ул. Дзержинского 46 | 48,924 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,034 | 0,0136 |
| Колонка 29 | ул. Дзержинского 49 | 32,652 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0048 |
| Колонка 29 | ул. Дзержинского 51 | 7,74 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.3.31 | Разветвл.2.31 | 25,884 | 0,02 | 0,0016 | 0,01 | 0,027 | 0,0204 |
| Разветвл.3.31 | ул. Дзержинского 55 | 9,468 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.3.32 | Колонка 15 | 20,304 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,035 | 0,034 |
| Разветвл.3.32 | ул. Дзержинского 56 | 8,28 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.3.33 | ул. Дзержинского 68а | 19,08 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| Разветвл.3.33 | ул. Дзержинского 70а | 18,9 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,017 | 0,0174 |
| Разветвл.2.28 | Колонка 30 | 80,244 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,072 | 0,0174 |
| Колонка 30 | ул. Дзержинского 71а | 14,472 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,013 | 0,0174 |
| Колонка 31 | Разветвл.2.35 | 22,896 | 0,02 | 0,0028 | 0,01 | 0,042 | 0,0359 |
| Колонка 31 | ул. Дзержинского 72 | 16,92 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,01 | 0,0116 |
| Колонка 32 | ул. Дзержинского 78 | 40,716 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0048 |
| Колонка 32 | ул. Дзержинского 76 | 15,84 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,009 | 0,0116 |
| Разветвл.3.34 | Разветвл.3.23 | 20,52 | 0,04 | 0,0715 | 0,26 | 0,012 | 0,1012 |
| Разветвл.3.34 | ул. Дзержинского 8 | 9,288 | 0,02 | 0,0017 | 0,01 | 0,01 | 0,0211 |
| Колонка 33 | ул. Дзержинского 86 | 16,524 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0059 |
| ВК-117 | Колонка 34 | 26,748 | 0,1 | 0,9013 | 3,24 | 0,019 | 0,1417 |
| Колонка 34 | пер. Заводской 4 | 19,332 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0059 |
| Разветвл.3.35 | Разветвл.3.51 | 17,712 | 0,02 | 0,0085 | 0,03 | 0,098 | 0,1076 |
| Разветвл.3.35 | ул. Королева 11 | 20,088 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.3.36 | Разветвл.3.35 | 19,188 | 0,02 | 0,0088 | 0,03 | 0,111 | 0,1124 |
| Разветвл.3.36 | ул. Королева 13 | 13,752 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| ВК-6 | ВК-5 | 85,176 | 0,1 | 0,051 | 0,18 | 0 | 0,008 |
| ВК-5 | Разветвл.3.37 | 11,052 | 0,2 | 0,0053 | 0,02 | 0 | 0,0002 |
| Разветвл.3.37 | ул. Королева 21 | 32,112 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0048 |
| Разветвл.3.37 | Разветвл.3.38 | 16,956 | 0,02 | 0,0046 | 0,02 | 0,051 | 0,0582 |
| Разветвл.3.38 | ул. Королева 25 | 8,244 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.3.37 | ул. Королева 23 | 7,416 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| ВК-5 | Разветвл.3.39 | 4,572 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,006 | 0,0242 |
| Разветвл.3.39 | ул. Королева 20 | 29,484 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,029 | 0,0194 |
| Разветвл.3.39 | ул. Королева 28 | 60,264 | 0,02 | 0 | 0 | 0,015 | 0,0048 |
| Разветвл.3.38 | Разветвл.3.40 | 14,868 | 0,02 | 0,0042 | 0,02 | 0,041 | 0,0533 |
| Разветвл.3.40 | ул. Королева 27 | 8,82 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.3.40 | Разветвл.3.41 | 26,46 | 0,02 | 0,0038 | 0,01 | 0,066 | 0,0485 |
| Разветвл.3.41 | ул. Королева 29 | 8,532 | 0,02 | 0,0013 | 0 | 0,007 | 0,0162 |
| ВК-4 | Разветвл.3.42 | 7,452 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,011 | 0,029 |
| Разветвл.3.42 | ул. Королева 32 | 11,376 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.42 | Разветвл.3.43 | 21,384 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,027 | 0,0242 |
| Разветвл.3.43 | ул. Королева 34 | 10,908 | 0,02 | 0,0019 | 0,01 | 0,014 | 0,0242 |
| Разветвл.3.41 | Разветвл.3.44 | 38,34 | 0,02 | 0,0025 | 0,01 | 0,064 | 0,0323 |
| Разветвл.3.44 | ул. Королева 33 | 24,048 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.3.44 | Разветвл.3.45 | 19,872 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,028 | 0,0275 |
| Разветвл.3.45 | ул. Королева 35 | 15,444 | 0,02 | 0,0022 | 0,01 | 0,022 | 0,0275 |
| ВК-4 | Разветвл.3.46 | 17,1 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,016 | 0,0185 |
| Разветвл.3.46 | ул. Королева 41 | 7,848 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.3.46 | Разветвл.3.47 | 23,004 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.3.47 | ул. Королева 43 | 11,268 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.48 | ВК-7 | 53,496 | 0,02 | 0,0069 | 0,02 | 0,242 | 0,0882 |
| Разветвл.3.48 | ул. Королева 5 | 11,34 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0097 |
| Колонка 19 | Разветвл.3.49 | 64,368 | 0,1 | 0,0355 | 0,13 | 0 | 0,0056 |
| Разветвл.3.49 | ул. Королева 55 | 11,052 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.50 | Разветвл.3.48 | 17,1 | 0,02 | 0,0077 | 0,03 | 0,086 | 0,0979 |
| Разветвл.3.50 | ул. Королева 7 | 12,816 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.51 | Разветвл.3.50 | 23,796 | 0,02 | 0,0081 | 0,03 | 0,125 | 0,1028 |
| Разветвл.3.51 | ул. Королева 9 | 10,332 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.90 | Разветвл.3.52 | 21,996 | 0,032 | 0,016 | 0,06 | 0,01 | 0,0421 |
| Разветвл.3.52 | ул. Лермонтова, 10 | 11,16 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Колонка 35 | ул. Лермонтова, 11 | 9,504 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,006 | 0,0116 |
| Разветвл.3.52 | Колонка 36 | 28,116 | 0,032 | 0,0156 | 0,06 | 0,012 | 0,0411 |
| Колонка 36 | ул. Лермонтова, 12 | 13,068 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,016 | 0,0233 |
| Разветвл.3.53 | ул. Лермонтова, 15 | 9,72 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Колонка 66 | Разветвл.3.54 | 13,896 | 0,032 | 0,0123 | 0,04 | 0,005 | 0,0323 |
| Разветвл.3.54 | ул. Лермонтова, 16 | 10,08 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,006 | 0,0116 |
| Колонка 36 | ул. Лермонтова, 17 | 21,096 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,016 | 0,0145 |
| Разветвл.4.77 | Колонка 37 | 17,532 | 0,032 | 0,0045 | 0,02 | 0,002 | 0,0118 |
| Колонка 37 | Разветвл.3.55 | 28,98 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0059 |
| Разветвл.3.55 | ул. Лермонтова, 20 | 16,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0059 |
| Разветвл.3.56 | ул. Лермонтова, 23 | 9,684 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Колонка 37 | Разветвл.3.56 | 9,288 | 0,02 | 0,0008 | 0 | 0,005 | 0,0107 |
| Колонка 35 | Разветвл.3.62 | 22,716 | 0,02 | 0,0055 | 0,02 | 0,081 | 0,0699 |
| Разветвл.3.57 | ул. Лермонтова, 3 | 9,036 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.3.58 | ул. Лермонтова, 31 | 11,16 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,008 |
| Колонка 38 | Разветвл.3.58 | 62,856 | 0,032 | 0,0053 | 0,02 | 0,009 | 0,0139 |
| Колонка 38 | ул. Лермонтова, 30 | 21,564 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0059 |
| Разветвл.3.59 | ул. Лермонтова, 37 | 9,072 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.3.59 | Колонка 38 | 29,34 | 0,032 | 0,0074 | 0,03 | 0,006 | 0,0195 |
| Разветвл.3.59 | ул. Лермонтова, 32 | 24,12 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Колонка 38 | ул. Лермонтова, 35 | 10,8 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Колонка 38 | ул. Лермонтова, 33 | 42,48 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,025 | 0,0116 |
| Разветвл.3.60 | Разветвл.3.57 | 24,012 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Разветвл.3.60 | ул. Лермонтова, 5 | 8,712 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,018 | 0,0407 |
| Разветвл.3.61 | Разветвл.3.60 | 22,536 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,054 | 0,0466 |
| Разветвл.3.61 | ул. Лермонтова, 7 | 8,928 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.3.62 | Разветвл.3.61 | 17,604 | 0,02 | 0,0041 | 0,01 | 0,047 | 0,0525 |
| Разветвл.3.62 | ул. Лермонтова, 9 | 9,288 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,008 | 0,0174 |
| Колонка 39 | Разветвл.1.42 | 16,632 | 0,04 | 0,1014 | 0,37 | 0,02 | 0,1435 |
| Колонка 39 | ул. В. Липатова 1 | 30,132 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0059 |
| Разветвл.1.38 | ул. В. Липатова 10 | 12,42 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0097 |
| ВК-93 | Разветвл.3.63 | 14,256 | 0,04 | 0,0856 | 0,31 | 0,012 | 0,1211 |
| Разветвл.3.63 | ул. В. Липатова 25 | 16,956 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| Колонка 40 | ВК-95 | 137,88 | 0,04 | 0,0982 | 0,35 | 0,156 | 0,1389 |
| Колонка 40 | ул. В. Липатова 37 | 14,148 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Разветвл.1.43 | Разветвл.3.64 | 5,616 | 0,04 | 0,0989 | 0,36 | 0,006 | 0,1399 |
| Разветвл.3.64 | ул. В. Липатова 4 | 10,296 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Колонка 11 | ул. В. Липатова 42 | 7,632 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.3.65 | Разветвл.3.66 | 40,86 | 0,04 | 0,0032 | 0,01 | 0,001 | 0,0045 |
| Разветвл.3.65 | ул. В. Липатова 44 | 7,776 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0097 |
| Разветвл.3.66 | Колонка 12 | 23,976 | 0,04 | 0,0024 | 0,01 | 0 | 0,0034 |
| Разветвл.3.66 | ул. В. Липатова 48 | 9,288 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.1.50 | ул. В. Липатова 59 | 10,764 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,013 | 0,0233 |
| Разветвл.1.41 | Колонка 41 | 6,48 | 0,04 | 0,0946 | 0,34 | 0,007 | 0,1338 |
| Колонка 41 | ул. В. Липатова 6 | 11,196 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.3.67 | ул. В. Липатова 63 | 9,396 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.3.67 | ул. В. Липатова 65 | 32,832 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,024 | 0,0145 |
| Разветвл.3.68 | Разветвл.1.67 | 18,324 | 0,02 | 0,0057 | 0,02 | 0,068 | 0,0727 |
| Разветвл.3.68 | ул. В. Липатова 74 | 11,268 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,017 | 0,029 |
| Разветвл.1.39 | ул. В. Липатова 8 | 12,348 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,026 | 0,0407 |
| Разветвл.3.69 | Разветвл.77 | 30,204 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,0011 |
| Разветвл.3.69 | Колонка 42 | 11,196 | 0,04 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0019 |
| Колонка 42 | ул. Набережная, 6 | 23,508 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Колонка 42 | ул. Набережная, 6а | 54,324 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,032 | 0,0116 |
| Колонка 2 | Разветвл.3.71 | 27,108 | 0,032 | 0,0044 | 0,02 | 0,003 | 0,0116 |
| Разветвл.3.70 | Разветвл.13 | 86,364 | 0,1 | 1,2204 | 4,39 | 0,112 | 0,1918 |
| Разветвл.3.70 | Колонка 44 | 30,816 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0059 |
| Колонка 44 | ул. Некрасова, 3 | 12,672 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Разветвл.3.71 | ул. Некрасова, 29 | 10,296 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Разветвл.3.71 | Разветвл.3.72 | 25,02 | 0,032 | 0,0031 | 0,01 | 0,002 | 0,008 |
| Разветвл.3.72 | ул. Некрасова, 31 | 8,676 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.3.72 | Разветвл.3.73 | 25,812 | 0,032 | 0,0026 | 0,01 | 0,002 | 0,0068 |
| Разветвл.3.73 | ул. Некрасова, 33 | 8,208 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.3.73 | ул. Некрасова, 35 | 35,028 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,049 | 0,0271 |
| Разветвл.3.74 | Колонка 45 | 23,076 | 0,04 | 0,0357 | 0,13 | 0,007 | 0,0505 |
| Разветвл.3.74 | ул. Октябрьская, 100 | 10,116 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,014 | 0,0271 |
| Колонка 45 | Разветвл.3.75 | 24,444 | 0,04 | 0,0342 | 0,12 | 0,007 | 0,0483 |
| Колонка 45 | ул. Октябрьская, 102 | 9,108 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.3.75 | Разветвл.3.97 | 40,248 | 0,04 | 0,0329 | 0,12 | 0,011 | 0,0465 |
| Разветвл.3.75 | ул. Октябрьская, 104 | 8,676 | 0,02 | 0,0013 | 0 | 0,007 | 0,0164 |
| Разветвл.3.76 | Колонка 52 | 28,908 | 0,04 | 0,026 | 0,09 | 0,006 | 0,0367 |
| Разветвл.3.76 | ул. Октябрьская, 110 | 9,648 | 0,02 | 0,0052 | 0,02 | 0,033 | 0,066 |
| ВК-73 | ул. Октябрьская, 114 | 10,188 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Колонка 1 | Разветвл.3.77 | 45,9 | 0,1 | 0,0635 | 0,23 | 0 | 0,01 |
| Разветвл.3.77 | ул. Октябрьская, 128 | 12,708 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.3.77 | Разветвл.3.78 | 70,236 | 0,1 | 0,0625 | 0,22 | 0 | 0,0098 |
| Разветвл.3.78 | ул. Октябрьская, 132 | 12,564 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Колонка 46 | Разветвл.3.79 | 49,608 | 0,1 | 0,1914 | 0,69 | 0,001 | 0,0301 |
| Колонка 46 | ул. Октябрьская, 15 | 10,656 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,01 | 0,0174 |
| Колонка 46 | ул. Октябрьская, 20 | 12,816 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,011 | 0,0174 |
| Колонка 46 | ул. Октябрьская, 22 | 29,844 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,018 | 0,0116 |
| Колонка 47 | Разветвл.3.82 | 9 | 0,1 | 0,1879 | 0,68 | 0 | 0,0295 |
| Колонка 47 | ул. Октябрьская, 23 | 16,668 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0059 |
| Колонка 47 | ул. Октябрьская, 21 | 30,492 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,027 | 0,0174 |
| Разветвл.3.79 | Разветвл.3.81 | 37,152 | 0,1 | 0,191 | 0,69 | 0,001 | 0,03 |
| Разветвл.3.79 | ул. Октябрьская, 24 | 10,44 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.80 | Колонка 48 | 58,5 | 0,1 | 0,1875 | 0,67 | 0,001 | 0,0295 |
| Колонка 47 | ул. Октябрьская, 25 | 32,724 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0059 |
| Колонка 47 | ул. Октябрьская, 26 | 27,684 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0059 |
| Разветвл.3.81 | Колонка 47 | 7,848 | 0,1 | 0,1906 | 0,69 | 0 | 0,03 |
| Разветвл.3.81 | ул. Октябрьская, 28 | 17,604 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.3.82 | Разветвл.3.83 | 31,284 | 0,1 | 0,1875 | 0,67 | 0,001 | 0,0295 |
| Разветвл.3.82 | ул. Октябрьская, 28а | 8,856 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Колонка 48 | Разветвл.3.84 | 19,512 | 0,1 | 0,1866 | 0,67 | 0 | 0,0293 |
| Колонка 48 | ул. Октябрьская, 31 | 13,104 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Разветвл.3.83 | Разветвл.3.80 | 10,512 | 0,1 | 0,1875 | 0,67 | 0 | 0,0295 |
| Разветвл.3.84 | Колонка 49 | 28,656 | 0,1 | 0,1866 | 0,67 | 0,001 | 0,0293 |
| Разветвл.3.85 | Разветвл.3.86 | 30,42 | 0,1 | 0,1853 | 0,67 | 0,001 | 0,0291 |
| Разветвл.3.85 | ул. Октябрьская, 37 | 15,336 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Колонка 48 | ул. Октябрьская, 38 | 24,84 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Разветвл.3.86 | Разветвл.3.87 | 20,16 | 0,1 | 0,1837 | 0,66 | 0 | 0,0289 |
| Разветвл.3.86 | ул. Октябрьская, 41 | 15,804 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0145 |
| Колонка 49 | Разветвл.3.85 | 14,616 | 0,1 | 0,1856 | 0,67 | 0 | 0,0292 |
| Колонка 49 | ул. Октябрьская, 44 | 20,304 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0059 |
| Колонка 49 | ул. Октябрьская, 46 | 18,144 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0059 |
| Колонка 50 | Разветвл.99 | 157,752 | 0,1 | 0,1818 | 0,65 | 0,003 | 0,0286 |
| Колонка 50 | ул. Октябрьская, 49 | 18,936 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0059 |
| Разветвл.3.86 | ул. Октябрьская, 50 | 12,384 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.87 | Разветвл.3.88 | 21,996 | 0,1 | 0,1834 | 0,66 | 0 | 0,0288 |
| Разветвл.3.87 | ул. Октябрьская, 52 | 14,004 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.3.88 | Колонка 50 | 45,972 | 0,1 | 0,1823 | 0,66 | 0,001 | 0,0287 |
| Разветвл.3.88 | ул. Октябрьская, 54 | 15,84 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0136 |
| Разветвл.3.89 | Колонка 51 | 21,456 | 0,1 | 0,1656 | 0,6 | 0 | 0,026 |
| Разветвл.3.89 | ул. Октябрьская, 63 | 37,44 | 0,02 | 0 | 0 | 0,009 | 0,0048 |
| Разветвл.3.90 | Разветвл.3.96 | 31,788 | 0,1 | 0,1633 | 0,59 | 0,001 | 0,0257 |
| Разветвл.3.90 | ул. Октябрьская, 65а | 25,092 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0097 |
| Колонка 51 | ВК-66 | 27,036 | 0,1 | 0,1648 | 0,59 | 0 | 0,0259 |
| Колонка 51 | ул. Октябрьская, 65 | 45,468 | 0,02 | 0 | 0 | 0,023 | 0,0097 |
| Разветвл.3.91 | Разветвл.3.98 | 15,768 | 0,04 | 0,1603 | 0,58 | 0,145 | 0,2268 |
| Разветвл.3.91 | Разветвл.3.92 | 23,112 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,028 | 0,0233 |
| Разветвл.3.92 | ул. Октябрьская, 67 | 8,964 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.3.92 | Разветвл.3.93 | 23,328 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0097 |
| Разветвл.3.93 | ул. Октябрьская 69 | 10,872 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| ВК-68 | ул. Октябрьская, 71 | 24,3 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.99 | ул. Октябрьская, 74 | 14,004 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| ВК-72 | ул. Октябрьская, 75 | 23,004 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.3.94 | Разветвл.3.95 | 18,756 | 0,04 | 0,0397 | 0,14 | 0,006 | 0,0561 |
| Разветвл.3.94 | ул. Октябрьская, 77 | 25,128 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.3.95 | Разветвл.3.74 | 23,796 | 0,04 | 0,0382 | 0,14 | 0,007 | 0,0541 |
| Разветвл.3.95 | ул. Октябрьская, 79 | 23,436 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| ВК-66 | ул. Октябрьская, 80 | 23,112 | 0,02 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0097 |
| Разветвл.3.74 | ул. Октябрьская, 81 | 21,348 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.3.96 | Разветвл.3.91 | 27,144 | 0,1 | 0,1621 | 0,58 | 0 | 0,0255 |
| Разветвл.3.96 | ул. Октябрьская, 84 | 14,292 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,011 | 0,0145 |
| Колонка 45 | ул. Октябрьская, 85 | 41,4 | 0,02 | 0 | 0 | 0,012 | 0,0059 |
| Разветвл.3.97 | Разветвл.3.76 | 33,156 | 0,04 | 0,0315 | 0,11 | 0,008 | 0,0446 |
| Разветвл.3.97 | ул. Октябрьская, 87 | 20,736 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,019 | 0,0174 |
| Разветвл.3.98 | ВК-68 | 27,828 | 0,04 | 0,1595 | 0,57 | 0,254 | 0,2257 |
| Разветвл.3.98 | ул. Октябрьская, 88 | 15,372 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0097 |
| Разветвл.3.76 | ул. Октябрьская, 89 | 21,024 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Колонка 52 | ВК-73 | 37,152 | 0,04 | 0,0246 | 0,09 | 0,007 | 0,0348 |
| Колонка 52 | ул. Октябрьская, 91 | 21,024 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,019 | 0,0174 |
| ВК-73 | ул. Октябрьская, 93 | 23,94 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| ВК-72 | ул. Октябрьская, 94 | 12,024 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0097 |
| Разветвл.3.95 | ул. Октябрьская, 98 | 11,412 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0136 |
| Колонка 8 | Разветвл.3.99 | 11,484 | 0,02 | 0,0131 | 0,05 | 0,098 | 0,1665 |
| Разветвл.3.99 | Разветвл.3.100 | 27,648 | 0,02 | 0,0065 | 0,02 | 0,118 | 0,0833 |
| Разветвл.3.100 | ул. Октябрьская, 95 | 10,512 | 0,02 | 0,0065 | 0,02 | 0,045 | 0,0833 |
| Разветвл.3.99 | ул. Октябрьская, 97 | 13,5 | 0,02 | 0,0065 | 0,02 | 0,058 | 0,0833 |
| Разветвл.4.1 | ул. Октябрьская, 101 | 53,568 | 0,02 | 0,0052 | 0,02 | 0,181 | 0,066 |
| Разветвл.4.1 | ул. Октябрьская, 99 | 26,964 | 0,02 | 0,0049 | 0,02 | 0,086 | 0,062 |
| Колонка 53 | Разветвл.4.9 | 28,62 | 0,04 | 0,1773 | 0,64 | 0,322 | 0,2509 |
| Колонка 53 | ул. Первомайская, 10 | 13,392 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,008 | 0,0116 |
| Разветвл.4.50 | Разветвл.4.2 | 20,16 | 0,04 | 0,1156 | 0,42 | 0,034 | 0,1636 |
| Разветвл.4.2 | ул. Первомайская 100 | 12,96 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0145 |
| Разветвл.4.2 | Разветвл.4.3 | 19,08 | 0,04 | 0,1124 | 0,4 | 0,03 | 0,159 |
| Разветвл.4.3 | ул. Первомайская 102 | 13,896 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.32 | пер.Цветочный 9 | 11,088 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,008 | 0,0136 |
| Разветвл.4.4 | ул.Тургенева, 13 | 15,192 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0059 |
| Разветвл.4.4 | Колонка 54 | 45,684 | 0,032 | 0,0046 | 0,02 | 0,006 | 0,012 |
| Колонка 54 | ул.Тургенева, 9 | 16,92 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,01 | 0,0116 |
| Разветвл.4.3 | Разветвл.4.5 | 35,244 | 0,04 | 0,112 | 0,4 | 0,054 | 0,1584 |
| Разветвл.4.5 | ул. Первомайская 104 | 9,828 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0145 |
| Разветвл.4.7 | Разветвл.4.6 | 19,26 | 0,04 | 0,1101 | 0,4 | 0,029 | 0,1557 |
| Разветвл.4.6 | ул. Первомайскаая 106 | 9,684 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| ВК-13 | Колонка 56 | 51,048 | 0,04 | 0,1198 | 0,43 | 0,092 | 0,1695 |
| Разветвл.4.2 | ул. Первомайская 111 | 19,224 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,027 | 0,0271 |
| Разветвл.4.5 | Разветвл.4.7 | 11,376 | 0,04 | 0,1108 | 0,4 | 0,017 | 0,1568 |
| Разветвл.4.7 | ул. Первомайская 117 | 21,852 | 0,02 | 0 | 0 | 0,011 | 0,0097 |
| Разветвл.4.6 | Разветвл.4.8 | 16,452 | 0,04 | 0,1093 | 0,39 | 0,024 | 0,1547 |
| Разветвл.4.8 | ул. Первомайская 119 | 19,044 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.4.9 | Колонка 58 | 32,976 | 0,04 | 0,1763 | 0,63 | 0,366 | 0,2494 |
| Разветвл.4.9 | ул. Первомайская 12 | 16,632 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| Колонка 58 | Разветвл.1.7 | 14,58 | 0,04 | 0,1735 | 0,62 | 0,157 | 0,2455 |
| Колонка 58 | Разветвл.4.10 | 5,868 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,01 | 0,0349 |
| Разветвл.4.10 | Разветвл.4.11 | 11,484 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,01 | 0,0174 |
| Разветвл.4.11 | ул. Первомайская 15 | 8,316 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,005 | 0,0116 |
| Разветвл.4.11 | Разветвл.4.12 | 24,408 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0059 |
| Разветвл.4.12 | ул. Первомайская 13 | 6,372 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.4.10 | Разветвл.4.13 | 14,508 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,013 | 0,0174 |
| Разветвл.4.13 | ул. Первомайская 17 | 6,768 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,004 | 0,0116 |
| Разветвл.4.13 | Разветвл.4.14 | 27,612 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0059 |
| Разветвл.4.14 | ул. Первомайская 19 | 8,316 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.4.15 | Разветвл.4.24 | 56,988 | 0,04 | 0,1724 | 0,62 | 0,605 | 0,2439 |
| Разветвл.4.15 | ул. Первомайская 21 | 14,724 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| Разветвл.4.16 | Разветвл.1.6 | 27,108 | 0,032 | 0,0125 | 0,04 | 0,009 | 0,0328 |
| Разветвл.1.29 | ул. Первомайская 23 | 9,216 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.16 | ул.Тургенева, 24 | 18,432 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| Разветвл.4.17 | Разветвл.4.18 | 9,9 | 0,04 | 0,1709 | 0,62 | 0,103 | 0,2417 |
| Разветвл.4.17 | ул. Первомайская 24 | 16,128 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0145 |
| Разветвл.4.18 | Разветвл.4.22 | 15,12 | 0,04 | 0,1682 | 0,61 | 0,153 | 0,238 |
| Разветвл.4.18 | Разветвл.4.19 | 60,12 | 0,02 | 0,0027 | 0,01 | 0,104 | 0,0339 |
| Разветвл.4.19 | Разветвл.4.20 | 27,216 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,027 | 0,0194 |
| Разветвл.4.20 | Разветвл.4.21 | 22,824 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0048 |
| Разветвл.4.21 | ул. Первомайская 24б | 5,724 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.4.19 | ул. Первомайская 24а | 8,604 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.20 | ул. Первомайская 26б | 11,88 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0145 |
| Разветвл.4.19 | ул. Первомайская 26а | 9,828 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0097 |
| Разветвл.4.22 | Разветвл.4.23 | 16,308 | 0,04 | 0,1673 | 0,6 | 0,163 | 0,2367 |
| Разветвл.4.4 | ул.Тургенева, 20 | 17,46 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,012 | 0,0136 |
| Колонка 54 | ул.Тургенева, 18 | 27,252 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,033 | 0,0233 |
| Разветвл.4.23 | Разветвл.1.8 | 17,316 | 0,04 | 0,1665 | 0,6 | 0,172 | 0,2356 |
| Разветвл.4.23 | ул. Первомайская 28 | 11,592 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.4.24 | Разветвл.4.17 | 8,172 | 0,04 | 0,172 | 0,62 | 0,086 | 0,2433 |
| Разветвл.4.24 | ул. Первомайская 29 | 12,492 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.4.22 | ул. Первомайская 31 | 13,644 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,008 | 0,0116 |
| Колонка 59 | Разветвл.4.26 | 7,524 | 0,04 | 0,164 | 0,59 | 0,072 | 0,232 |
| Колонка 59 | ул. Первомайская 32 | 10,944 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,007 | 0,0116 |
| Колонка 54 | ул.Тургенева, 16 | 19,296 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,011 | 0,0116 |
| Разветвл.4.25 | Разветвл.1.9 | 20,052 | 0,04 | 0,1628 | 0,59 | 0,19 | 0,2303 |
| Разветвл.4.25 | ул. Первомайская 32а | 8,928 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.23 | ул. Первомайская 33 | 11,988 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.8 | ул. Первомайская 35 | 12,996 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Колонка 59 | ул. Первомайская 37 | 21,96 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,013 | 0,0116 |
| Колонка 54 | ул.Тургенева, 11 | 23,148 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,014 | 0,0116 |
| Разветвл.4.26 | Разветвл.4.25 | 14,76 | 0,04 | 0,1632 | 0,59 | 0,141 | 0,2309 |
| Разветвл.4.26 | ул. Первомайская 39 | 15,516 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0097 |
| Разветвл.1.9 | Разветвл.4.27 | 10,404 | 0,04 | 0,1624 | 0,58 | 0,098 | 0,2298 |
| Разветвл.4.27 | ул. Первомайская 41 | 14,868 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| Разветвл.4.27 | Колонка 61 | 9,756 | 0,04 | 0,1617 | 0,58 | 0,091 | 0,2287 |
| Разветвл.4.28 | ул. Первомайская 43 | 18,18 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.4.28 | Разветвл.4.42 | 26,46 | 0,04 | 0,1605 | 0,58 | 0,244 | 0,227 |
| Разветвл.4.29 | ул. Первомайская 47 | 13,356 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0097 |
| Разветвл.4.29 | Разветвл.4.30 | 57,312 | 0,04 | 0,1593 | 0,57 | 0,521 | 0,2254 |
| Разветвл.4.30 | ул. Первомайская 51 | 17,532 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.4.30 | Колонка 62 | 12,744 | 0,04 | 0,1589 | 0,57 | 0,115 | 0,2249 |
| Разветвл.4.32 | ул. Первомайская 53а | 17,64 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.4.32 | Разветвл.4.33 | 27,972 | 0,04 | 0,1577 | 0,57 | 0,25 | 0,2231 |
| Разветвл.4.33 | ул. Первомайская 55 | 31,896 | 0,02 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0048 |
| Разветвл.4.33 | Разветвл.4.34 | 29,304 | 0,04 | 0,157 | 0,57 | 0,259 | 0,2221 |
| Разветвл.4.34 | ул. Первомайская 57 | 28,908 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0048 |
| Разветвл.4.34 | Колонка 63 | 15,3 | 0,04 | 0,1562 | 0,56 | 0,134 | 0,221 |
| Разветвл.4.35 | ул. Первомайская 63 | 19,044 | 0,02 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0059 |
| Разветвл.4.35 | Разветвл.4.36 | 17,388 | 0,04 | 0,149 | 0,54 | 0,139 | 0,2109 |
| Разветвл.4.36 | ул. Первомайская 65 | 26,244 | 0,02 | 0 | 0 | 0,007 | 0,0048 |
| Разветвл.4.36 | Разветвл.4.45 | 15,012 | 0,04 | 0,1487 | 0,54 | 0,119 | 0,2103 |
| Разветвл.4.37 | ул. Первомайская 67 | 19,728 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.4.37 | Разветвл.4.38 | 29,664 | 0,04 | 0,1436 | 0,52 | 0,082 | 0,2032 |
| Разветвл.4.38 | ул. Первомайская 69 | 17,352 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,024 | 0,0271 |
| Разветвл.4.38 | Разветвл.1 | 61,38 | 0,04 | 0,1411 | 0,51 | 0,162 | 0,1997 |
| Разветвл.1 | Разветвл.4.39 | 41,436 | 0,04 | 0,1397 | 0,5 | 0,107 | 0,1976 |
| Разветвл.4.39 | ул. Первомайская 79 | 16,128 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0048 |
| Разветвл.4.40 | Разветвл.40 | 20,304 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0097 |
| Разветвл.4.40 | ул. Первомайская 89 | 8,244 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.41 | Разветвл.36 | 22,788 | 0,02 | 0,0062 | 0,02 | 0,093 | 0,0795 |
| Разветвл.4.41 | ул. Первомайская 91 | 6,696 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,019 | 0,0542 |
| Колонка 61 | Разветвл.4.28 | 14,004 | 0,04 | 0,1612 | 0,58 | 0,13 | 0,2281 |
| Колонка 61 | ул. Первомайская 34 | 6,48 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.4.28 | ул. Первомайская 36 | 8,244 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.42 | Разветвл.4.29 | 30,168 | 0,04 | 0,1601 | 0,58 | 0,277 | 0,2265 |
| Разветвл.4.42 | ул. Первомайская 38 | 8,604 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Колонка 62 | Разветвл.4.43 | 41,868 | 0,04 | 0,1585 | 0,57 | 0,377 | 0,2242 |
| Колонка 62 | ул. Первомайская 46 | 7,128 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0059 |
| Разветвл.4.43 | Разветвл.4.32 | 13,536 | 0,04 | 0,1581 | 0,57 | 0,121 | 0,2237 |
| Разветвл.4.43 | ул. Первомайская 50 | 7,632 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.33 | ул. Первомайская 54 | 5,688 | 0,02 | 0 | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| Разветвл.4.34 | ул. Первомайская 56 | 7,884 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Колонка 63 | Разветвл.4.44 | 27,756 | 0,04 | 0,1548 | 0,56 | 0,239 | 0,219 |
| Колонка 63 | ул. Первомайская 58 | 10,512 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Разветвл.4.44 | Разветвл.4.35 | 20,376 | 0,04 | 0,1495 | 0,54 | 0,164 | 0,2115 |
| Разветвл.4.44 | ул. Первомайская 60 | 14,112 | 0,02 | 0,0053 | 0,02 | 0,049 | 0,0679 |
| Разветвл.4.45 | Разветвл.4.37 | 23,688 | 0,04 | 0,1444 | 0,52 | 0,066 | 0,2043 |
| Разветвл.4.45 | ул. Первомайская 62 | 10,98 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,031 | 0,0542 |
| Разветвл.4.37 | ул. Первомайская 64 | 10,296 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.4.38 | ул. Первомайская 66 | 9,864 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.39 | ул. Первомайская 72 | 11,52 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| ВК-15 | Разветвл.4.46 | 7,74 | 0,04 | 0,1257 | 0,45 | 0,016 | 0,1778 |
| Разветвл.4.46 | ул. Первомайская 80 | 8,748 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0048 |
| Разветвл.4.46 | Разветвл.4.47 | 26,856 | 0,04 | 0,1253 | 0,45 | 0,054 | 0,1773 |
| Разветвл.4.47 | ул. Первомайская 82 | 11,628 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.4.47 | Разветвл.4.48 | 23,076 | 0,04 | 0,1249 | 0,45 | 0,046 | 0,1767 |
| Разветвл.4.48 | ул. Первомайская 84 | 12,024 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| ВК-14 | Разветвл.4.49 | 32,796 | 0,04 | 0,1237 | 0,45 | 0,064 | 0,175 |
| Разветвл.4.49 | ул. Первомайская 90 | 12,384 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| ВК-13 | ул. Первомайская 92 | 8,532 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0145 |
| Колонка 56 | ул. Первомайская 107 | 18,756 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,011 | 0,0116 |
| Колонка 56 | ул. Первомайская 94 | 22,464 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,017 | 0,0145 |
| Колонка 56 | ул. Первомайская 96 | 8,748 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0097 |
| Колонка 56 | Разветвл.4.50 | 21,636 | 0,04 | 0,117 | 0,42 | 0,037 | 0,1655 |
| Разветвл.4.50 | ул. Первомайская 98 | 9,9 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,009 | 0,0174 |
| Разветвл.4.51 | ВК-121 | 33,732 | 0,1 | 1,6584 | 5,97 | 0,08 | 0,2607 |
| Разветвл.4.52 | ВК-107 | 91,044 | 0,04 | 0,0173 | 0,06 | 0,013 | 0,0245 |
| Колонка 5 | ул. Первомайская, 6 | 14,616 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,013 | 0,0174 |
| Колонка 64 | ВК-170 | 181,908 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колонка 5 | ул. Первомайская, 7 | 14,868 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Колонка 64 | ул.Титова 9 | 17,82 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,027 | 0,029 |
| Колонка 5 | ул. Первомайская, 7а | 34,128 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,02 | 0,0116 |
| Разветвл.4.53 | Колонка 53 | 21,384 | 0,04 | 0,1782 | 0,64 | 0,243 | 0,2522 |
| Разветвл.4.53 | ул. Первомайская, 8 | 13,824 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0048 |
| Разветвл.1.16 | пер. Торговый, 2 | 22,86 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,032 | 0,0271 |
| ВК-23 | Разветвл.2.69 | 20,412 | 0,02 | 0,0044 | 0,02 | 0,058 | 0,0558 |
| Разветвл.2.69 | ул.Тургенева 27 | 39,312 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,027 | 0,0136 |
| Разветвл.9 | Разветвл.4.55 | 41,148 | 0,05 | 0,3805 | 1,37 | 0,431 | 0,3028 |
| ВК-143 | Разветвл.9 | 19,296 | 0,05 | 0,461 | 1,66 | 0,295 | 0,3669 |
| ВК-143 | Разветвл.10 | 10,728 | 0,05 | 0,0622 | 0,22 | 0,002 | 0,0495 |
| Разветвл.10 | ВК-144 | 29,304 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-144 | ВК-145 | 32,508 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-29 | ВК-146 | 23,22 | 0,02 | 0,0148 | 0,05 | 0,224 | 0,1882 |
| ВК-146 | ул. Некрасова, 4 | 29,664 | 0,02 | 0,0148 | 0,05 | 0,286 | 0,1882 |
| ВК-147 | ОСК | 20,232 | 0,05 | 0,001 | 0 | 0 | 0,0008 |
| ВК-83 | Гаражи | 10,656 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-53 | ВК-148 | 9,972 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,002 | 0,0557 |
| ВК-52 | ул. Свердлова, 1 | 10,296 | 0,05 | 0,1517 | 0,55 | 0,007 | 0,1207 |
| ВК-51 | ул. Свердлова, 4 | 13,608 | 0,05 | 0,1374 | 0,49 | 0,007 | 0,1093 |
| ВК-51 | ВК-149 | 65,88 | 0,05 | 0,0875 | 0,32 | 0,015 | 0,0696 |
| ВК-149 | ул. Советская, 47 | 12,348 | 0,05 | 0,0875 | 0,32 | 0,003 | 0,0696 |
| Разветвл.82 | Разветвл.4.56 | 29,052 | 0,05 | 0,0285 | 0,1 | 0,002 | 0,0227 |
| Разветвл.4.56 | ул. Свердлова, 3а | 13,212 | 0,05 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0009 |
| ВК-85 | Разветвл.4.81 | 83,34 | 0,1 | 1,4685 | 5,29 | 0,156 | 0,2308 |
| ВК-150 | ВК-151 | 29,484 | 0,1 | 0,8761 | 3,15 | 0,02 | 0,1377 |
| ВК-151 | Разветвл.4.57 | 219,204 | 0,1 | 0,8761 | 3,15 | 0,149 | 0,1377 |
| Разветвл.4.57 | ВК-74 | 49,392 | 0,1 | 0,314 | 1,13 | 0,002 | 0,0494 |
| ВК-152 | Разветвл.80 | 10,476 | 0,05 | 0,1812 | 0,65 | 0,011 | 0,1442 |
| ВК-51 | ВК-152 | 38,916 | 0,05 | 0,1812 | 0,65 | 0,04 | 0,1442 |
| Разветвл.79 | ВК-50 | 61,884 | 0,04 | 0,0396 | 0,14 | 0,02 | 0,056 |
| Разветвл.79 | ул. Советская, 47 | 18,648 | 0,05 | 0,0875 | 0,32 | 0,004 | 0,0696 |
| ВК-153 | Разветвл.79 | 23,76 | 0,04 | 0,1271 | 0,46 | 0,049 | 0,1798 |
| ВК-153 | Разветвл.4.58 | 28,656 | 0,04 | 0,0178 | 0,06 | 0,004 | 0,0251 |
| Разветвл.4.58 | ул. Советская, 47/1 | 18,54 | 0,04 | 0,0167 | 0,06 | 0,002 | 0,0236 |
| Разветвл.4.58 | ул. Советская, 51/1 | 84,564 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,059 | 0,0136 |
| ВК-65 | ВК-153 | 50,976 | 0,04 | 0,1449 | 0,52 | 0,143 | 0,205 |
| ВК-65 | ул. Свердлова, 4/1 | 19,296 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,063 | 0,0637 |
| Разветвл.89 | ул. Лермонтова, 8 | 44,496 | 0,02 | 0,0086 | 0,03 | 0,25 | 0,1095 |
| Разветвл.74 | ул. Советская, 69 | 25,56 | 0,1 | 0,1887 | 0,68 | 0 | 0,0297 |
| ВК-74 | ВК-154 | 14,004 | 0,05 | 0,2885 | 1,04 | 0,085 | 0,2296 |
| ВК-154 | ул. Советская, 45 | 10,152 | 0,05 | 0,1498 | 0,54 | 0,007 | 0,1192 |
| ВК-154 | ВК-155 | 11,52 | 0,05 | 0,1387 | 0,5 | 0,006 | 0,1104 |
| ВК-155 | ул. Свердлова, 2 | 9,216 | 0,05 | 0,1387 | 0,5 | 0,005 | 0,1104 |
| Разветвл.4.55 | Разветвл.4.59 | 39,384 | 0,05 | 0,3049 | 1,1 | 0,267 | 0,2427 |
| Разветвл.4.59 | ВК-156 | 37,404 | 0,1 | 0,0673 | 0,24 | 0 | 0,0106 |
| ВК-156 | ВК-157 | 28,08 | 0,1 | 0,0673 | 0,24 | 0 | 0,0106 |
| ВК-157 | ул. Тургенева, 23 | 15,588 | 0,02 | 0,0265 | 0,1 | 0,269 | 0,3368 |
| ВК-157 | ул. Тургенева, 38 | 14,22 | 0,1 | 0,0409 | 0,15 | 0 | 0,0064 |
| Разветвл.8 | ВК-158 | 58,86 | 0,02 | 0,008 | 0,03 | 0,307 | 0,1019 |
| ВК-158 | ул. Лермонтова, 42 | 67,752 | 0,02 | 0,008 | 0,03 | 0,354 | 0,1019 |
| ВК-26 | ВК-25 | 34,056 | 0,05 | 0,0628 | 0,23 | 0,005 | 0,05 |
| ВК-143 | ул.Тургенева 32/1 | 14,148 | 0,05 | 0,0922 | 0,33 | 0,003 | 0,0734 |
| ВК-159 | ВК-160 | 37,8 | 0,05 | 0,0111 | 0,04 | 0,001 | 0,0089 |
| ВК-160 | ВК-161 | 75,384 | 0,05 | 0,0111 | 0,04 | 0,002 | 0,0089 |
| ВК-161 | ул. Чапаева, 13 | 8,244 | 0,02 | 0,0029 | 0,01 | 0,015 | 0,0363 |
| ВК-161 | Разветвл.4.60 | 16,74 | 0,02 | 0,0083 | 0,03 | 0,091 | 0,1054 |
| Разветвл.4.60 | ул. Чапаева, 15 | 6,876 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,022 | 0,0633 |
| Разветвл.4.60 | ул. Чапаева, 17 | 38,376 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,083 | 0,0421 |
| ВК-159 | ВК-27 | 35,748 | 0,1 | 0,0313 | 0,11 | 0 | 0,0049 |
| Разветвл.4.61 | ул. Некрасова, 11 | 7,848 | 0,02 | 0,0017 | 0,01 | 0,009 | 0,0211 |
| Разветвл.4.61 | ВК-162 | 21,42 | 0,02 | 0,0093 | 0,03 | 0,131 | 0,1188 |
| ВК-162 | ул. Некрасова, 9 | 10,116 | 0,02 | 0,0093 | 0,03 | 0,062 | 0,1188 |
| ВК-163 | ул. Чапаева 9 | 11,376 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,037 | 0,0639 |
| Разветвл.12 | Разветвл.11 | 51,12 | 0,1 | 0,7011 | 2,52 | 0,023 | 0,1102 |
| Разветвл.19 | Разветвл.2.42 | 76,788 | 0,032 | 0,0027 | 0,01 | 0,006 | 0,0072 |
| Разветвл.4.55 | ул. Тургенева, 36 | 7,236 | 0,05 | 0,0756 | 0,27 | 0,001 | 0,0602 |
| Разветвл.9 | ул. Тургенева, 34 | 7,02 | 0,05 | 0,0805 | 0,29 | 0,001 | 0,064 |
| Разветвл.10 | ул. Тургенева, 32 | 5,76 | 0,05 | 0,0622 | 0,22 | 0,001 | 0,0495 |
| Разветвл.84 | Разветвл.2.64 | 13,68 | 0,05 | 0,0025 | 0,01 | 0 | 0,002 |
| Разветвл.2.64 | ул. Свердлова, 7 | 10,98 | 0,05 | 0,0014 | 0,01 | 0 | 0,0011 |
| ВК-159 | Разветвл.12 | 48,852 | 0,1 | 0,7015 | 2,53 | 0,022 | 0,1103 |
| Разветвл.2.69 | ул. Тургенева, 25 | 4,176 | 0,02 | 0,0033 | 0,01 | 0,009 | 0,0421 |
| Скважина 11 (откл.) | ВК-24 | 18,108 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скважина 2 | Разветвл.4.62 | 11,628 | 0,1 | 2,1454 | 7,72 | 0,046 | 0,3372 |
| Разветвл.4.62 | НС 2 подъема | 10,08 | 0,15 | 4,6605 | 16,78 | 0,017 | 0,3028 |
| НС 2 подъема | Разветвл.1.21 | 12,744 | 0,15 | 4,6605 | 16,78 | 0,022 | 0,3028 |
| Разветвл.93 | ул. Лермонтова, 19 | 19,62 | 0,02 | 0 | 0 | 0,005 | 0,0048 |
| Разветвл.2.53 | ВК-45 | 15,552 | 0,1 | 0,2933 | 1,06 | 0,001 | 0,0461 |
| Скважина 1 | Разветвл.4.62 | 216,756 | 0,1 | 0,4738 | 1,71 | 0,045 | 0,0745 |
| Разветвл.4.63 | ул. Сибирская, 109 | 9,828 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.4.63 | ул. Сибирская, 111 | 54,036 | 0,02 | 0,0021 | 0,01 | 0,075 | 0,0271 |
| ВК-40 | ВК-164 | 55,224 | 0,032 | 0,039 | 0,14 | 0,06 | 0,1026 |
| ВК-164 | Разветвл.4.64 | 10,908 | 0,02 | 0,0149 | 0,05 | 0,106 | 0,1902 |
| Разветвл.4.64 | ул. Сосновая, 13 | 9,252 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,006 | 0,0136 |
| Разветвл.4.64 | Разветвл.22 | 22,968 | 0,02 | 0,0139 | 0,05 | 0,208 | 0,1766 |
| Разветвл.22 | Разветвл.23 | 25,596 | 0,02 | 0,0128 | 0,05 | 0,214 | 0,163 |
| Разветвл.23 | Разветвл.4.65 | 44,028 | 0,02 | 0,0096 | 0,03 | 0,276 | 0,1222 |
| Разветвл.4.65 | ул. Сосновая 10 | 10,476 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,022 | 0,0407 |
| Разветвл.4.65 | Разветвл.4.66 | 26,064 | 0,02 | 0,0064 | 0,02 | 0,109 | 0,0815 |
| Разветвл.4.66 | ул. Сосновая 9 | 7,308 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,015 | 0,0407 |
| Разветвл.4.66 | ул. Сосновая 7 | 25,56 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,053 | 0,0407 |
| ВК-49 | Разветвл.73 | 71,244 | 0,1 | 0,0919 | 0,33 | 0,001 | 0,0144 |
| ВК-44 | ул. Сибирская 93 | 18,864 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,013 | 0,0136 |
| Разветвл.73 | Разветвл.4.67 | 35,172 | 0,04 | 0,0027 | 0,01 | 0,001 | 0,0039 |
| Разветвл.4.67 | ул. Некрасова 4 | 7,848 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,005 | 0,0116 |
| Разветвл.4.67 | Разветвл.4.68 | 29,664 | 0,04 | 0,0018 | 0,01 | 0 | 0,0026 |
| Разветвл.4.68 | ул. Некрасова 6 | 8,316 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,005 | 0,0116 |
| Разветвл.4.68 | ул. Некрасова 18 | 98,388 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,058 | 0,0116 |
| ВК-45 | Разветвл.4.69 | 29,304 | 0,02 | 0,0058 | 0,02 | 0,111 | 0,074 |
| Разветвл.4.69 | ул. Советская 66 | 9,576 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.4.69 | Разветвл.4.70 | 76,68 | 0,02 | 0,0047 | 0,02 | 0,237 | 0,0604 |
| Разветвл.4.70 | ул. Советская 70а | 10,08 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.4.70 | Разветвл.4.71 | 22,428 | 0,02 | 0,0037 | 0,01 | 0,054 | 0,0467 |
| Разветвл.4.71 | ул. Советская 72 | 9,612 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.4.71 | Разветвл.4.72 | 24,804 | 0,02 | 0,0026 | 0,01 | 0,042 | 0,0331 |
| Разветвл.4.72 | ул. Советская 74 | 9,756 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,007 | 0,0136 |
| Разветвл.4.72 | Разветвл.4.73 | 19,008 | 0,02 | 0,0015 | 0,01 | 0,019 | 0,0195 |
| Разветвл.4.73 | ул. Советская 76 | 9,684 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.4.73 | ул. Советская, 78 | 24,408 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,017 | 0,0136 |
| Разветвл.4.74 | ул. Некрасова, 1 | 41,832 | 0,02 | 0,0017 | 0,01 | 0,045 | 0,0211 |
| Разветвл.4.74 | ПГ-4 | 30,96 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл.4.75 | ПГ-1 | 32,112 | 0,1 | 0,0656 | 0,24 | 0 | 0,0103 |
| ВК-33 | Разветвл.4.75 | 70,056 | 0,1 | 0,066 | 0,24 | 0 | 0,0104 |
| Разветвл.13 | ВК-32 | 100,836 | 0,1 | 1,2204 | 4,39 | 0,131 | 0,1918 |
| ВК-165 | Разветвл.3.70 | 146,124 | 0,1 | 1,2209 | 4,4 | 0,19 | 0,1919 |
| Разветвл.2.60 | ВК-166 | 25,344 | 0,02 | 0,0014 | 0,01 | 0,024 | 0,0184 |
| ВК-165 | ВК-166 | 89,316 | 0,063 | 0,0355 | 0,13 | 0,003 | 0,0161 |
| Разветвл.1.21 | ВК-63 | 264,24 | 0,1 | 1,8509 | 6,66 | 0,779 | 0,2909 |
| ВК-64 | ул. Свердлова, 6 | 66,024 | 0,04 | 0,0513 | 0,18 | 0,027 | 0,0726 |
| ВК-138 | ул. Чапаева 11 | 27,504 | 0,02 | 0,0043 | 0,02 | 0,077 | 0,0542 |
| ВК-138 | ул. Чапаева, 10 | 23,544 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,014 | 0,0116 |
| ВК-28 | ВК-159 | 71,856 | 0,1 | 0,7444 | 2,68 | 0,036 | 0,117 |
| ВК-135 | ул. Некрасова, 10 | 42,372 | 0,02 | 0,0165 | 0,06 | 0,458 | 0,2107 |
| ВК-26 | ул. Некрасова, 14 | 140,112 | 0,032 | 0 | 0 | 0,003 | 0,002 |
| ВК-26 | ул. Некрасова, 24 | 42,948 | 0,05 | 0,0576 | 0,21 | 0,006 | 0,0458 |
| Колонка 2 | Разветвл.4.76 | 77,58 | 0,032 | 0,0009 | 0 | 0,002 | 0,0024 |
| Разветвл.4.76 | ул. Некрасова 21 | 11,556 | 0,02 | 0 | 0 | 0,003 | 0,0059 |
| Разветвл.4.76 | ул. Некрасова 19 | 53,1 | 0,02 | 0 | 0 | 0,016 | 0,0059 |
| ВК-159 | ул, Чапаева 12/1 | 6,768 | 0,02 | 0 | 0 | 0,002 | 0,0055 |
| ВК-26 | ВК-167 | 160,812 | 0,05 | 0,533 | 1,92 | 3,28 | 0,4242 |
| Разветвл.3.54 | Разветвл.4.77 | 11,016 | 0,032 | 0,0114 | 0,04 | 0,003 | 0,0299 |
| Разветвл.4.77 | Разветвл.4.78 | 22,356 | 0,02 | 0,0069 | 0,02 | 0,1 | 0,0873 |
| ВК-168 | ул. Тургенева 3 | 21,24 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,025 | 0,0233 |
| ВК-168 | ул. Тургенева 2а | 18,756 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,022 | 0,0233 |
| ВК-168 | ул. Тургенева 4 | 20,628 | 0,02 | 0,0018 | 0,01 | 0,025 | 0,0233 |
| Разветвл.4.78 | ВК-168 | 61,164 | 0,02 | 0,0055 | 0,02 | 0,219 | 0,0699 |
| Разветвл.4.78 | ул. Лермонтова, 18 | 28,872 | 0,02 | 0,0014 | 0 | 0,026 | 0,0174 |
| Разветвл.93 | Колонка 66 | 17,424 | 0,032 | 0,0123 | 0,04 | 0,006 | 0,0323 |
| Разветвл.4.57 | ВК-51 | 59,184 | 0,1 | 0,5621 | 2,02 | 0,017 | 0,0884 |
| Разветвл.4.79 | ул. Советская 4 | 34,92 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,024 | 0,0136 |
| Разветвл.4.80 | ул. Сибирская, 17 | 28,548 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,02 | 0,0136 |
| Разветвл.4.80 | ул. Советская 10 | 12,744 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,009 | 0,0136 |
| Разветвл.4.81 | ВК-150 | 25,992 | 0,1 | 0,8761 | 3,15 | 0,018 | 0,1377 |
| Разветвл.4.81 | Разветвл.4.82 | 18,576 | 0,1 | 0,5924 | 2,13 | 0,006 | 0,0931 |
| Разветвл.4.82 | Разветвл.1.17 | 132,66 | 0,1 | 0,5914 | 2,13 | 0,042 | 0,093 |
| Разветвл.4.82 | пер. Заводской 33а | 74,376 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,049 | 0,0127 |
| ВК-129 | Колонка 39 | 68,94 | 0,04 | 0,1019 | 0,37 | 0,085 | 0,1442 |
| ВК-129 | Разветвл.1.26 | 75,636 | 0,04 | 0,0827 | 0,3 | 0,05 | 0,117 |
| ВК-167 | ВК-143 | 111,924 | 0,05 | 0,6154 | 2,22 | 3,034 | 0,4897 |
| ВК-71 | ВК-167 | 101,952 | 0,032 | 0,0828 | 0,3 | 0,407 | 0,2177 |
| Разветвл.4.83 | Разветвл.1.5 | 37,332 | 0,032 | 0,0989 | 0,36 | 0,226 | 0,2602 |
| Разветвл.4.83 | ул. Тургенева 19 | 13,608 | 0,02 | 0 | 0 | 0,004 | 0,0059 |
| Колонка 19 | ВК-169 | 154,872 | 0,04 | 0,0046 | 0,02 | 0,006 | 0,0065 |
| Разветвл.4.84 | Колонка 64 | 58,392 | 0,032 | 0,0023 | 0,01 | 0,004 | 0,006 |
| ВК-169 | Разветвл.4.84 | 210,24 | 0,04 | 0,0046 | 0,02 | 0,008 | 0,0065 |
| Разветвл.4.84 | ул. Титова 3 | 59,832 | 0,02 | 0,0023 | 0,01 | 0,089 | 0,029 |
| Разветвл.3.49 | Разветвл.4.85 | 47,844 | 0,1 | 0,0351 | 0,13 | 0 | 0,0055 |
| Разветвл.4.85 | Разветвл.4.86 | 117,18 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,153 | 0,0255 |
| Разветвл.4.86 | ул. Звездная 9 | 11,52 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,008 | 0,0127 |
| Разветвл.4.86 | Разветвл.4.87 | 22,5 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,015 | 0,0127 |
| Разветвл.4.87 | ул. Звездная 11 | 10,296 | 0,02 | 0,001 | 0 | 0,007 | 0,0127 |
| Разветвл.4.88 | Колонка 21 | 31,284 | 0,02 | 0,0017 | 0,01 | 0,034 | 0,0211 |
| Разветвл.4.89 | ул. Гагарина 48 | 6,768 | 0,02 | 0,0011 | 0 | 0,005 | 0,0136 |
| Разветвл.2.90 | Разветвл.4.89 | 47,34 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл.26 | Колонка 67 | 18,576 | 0,02 | 0,0116 | 0,04 | 0,14 | 0,1473 |
| Колонка 67 | Разветвл.4.88 | 43,596 | 0,02 | 0,0017 | 0,01 | 0,047 | 0,0211 |
| ВК-123 | ВК-37 | 10,728 | 0,02 | 0,0009 | 0 | 0,006 | 0,0116 |
| ВК-123 | Разветвл.17 | 11,664 | 0,032 | 0,0064 | 0,02 | 0,002 | 0,0168 |
| Скважина 3 | Разветвл.4.62 | 12,6 | 0,1 | 2,0413 | 7,35 | 0,045 | 0,3209 |